Б Е Л Г О Р О Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАЛУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Валуйки

«09»  апреля  2025г.                                                                           № 438

Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения Валуйского              муниципального округа до 2035 года

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ  «О   водоснабжении  и  водоотведении»,  постановлением  Правительства      Российской Федерации от 5 сентября 2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», Уставом Валуйского муниципального округа Белгородской области, в  целях обеспечения для абонентов  Валуйского муниципального округа доступности    холодного    водоснабжения    и   водоотведения,   развития      централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, учитывая результаты    технического обследования  централизованных     систем          водоснабжения и   водоотведения    населенных    пунктов    Валуйского           муниципального округа, п  о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить  схему   водоснабжения   и   водоотведения    Валуйского муниципального  округа  до 2035 года (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Валуйского  городского округа от 04 апреля 2022 г. № 499 «Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения Валуйского городского округа до 2032 года».

3. Опубликовать настоящее постановление  в газете «Валуйская звезда» и сетевом издании «Валуйская звезда»(val-zvezda31/ru) в течении десяти календарных дней со дня его принятия.

4. Начальнику отдела ЖКХ, энергосбережения и инженерных систем  управления ЖКХ администрации Валуйского муниципального округа (Катниковой Е.А.):

- направить настоящее постановление в течение одного рабочего дня со дня его принятия в редакцию газеты «Валуйская звезда» для опубликования;

- предоставить в течение одного рабочего  со дня официального опубликования настоящего постановления в газете «Валуйская звезда» в отдел делопроизводства организационно-контрольного управления администрации Валуйского муниципального округа (Волобуева Н.А.) сведения об  опубликовании настоящего постановления, содержащие название, номер и дату выпуска газеты «Валуйская звезда», номер страницы выпуска, с которой начинается текст настоящего постановления.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на            начальника управления архитектуры, капитального строительства и дорожной инфраструктуры администрации Валуйского муниципального округа, главного архитектора Валуйского муниципального округа – Л.А. Седину

Глава администрации Валуйского

муниципального округа                                                      А.И. Дыбов

|  | Приложение Утверждена постановлением администрации Валуйского муниципального округа от « 09» апреля № 438 |
| --- | --- |

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Валуйского муниципального округа

до 2035 года

Валуйки 2025г.

Содержание

Введение

Глава I. Схема водоснабжения

1.Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения Валуйского муниципального округа

1.1.Структура системы водоснабжения Валуйского муниципального округа

1.2.Описание территорий Валуйского муниципального округа неохваченные централизованными системами водоснабжения.

1.3.Описание технологических зон водоснабжения.

1.4.Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения.

1.4.1.Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений.

1.4.2.Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды.

1.4.3.Описание состояния и функционирования существующих насосных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды.

1.4.4.Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей.

1.4.5.Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении.

2.Направления развития централизованных систем водоснабжения.

2.1.Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

3.Баланс водоснабжения и потребления воды.

3.1.Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь воды при ее производстве и транспортировке.

3.2.Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения.

3.3.Структурный баланс реализации воды по группам абонентов.

3.4.Сведения о фактическом потреблении населением воды, исходя из статических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.

3.5.Описание существующей системы коммерческого учета питьевой воды и планов по установке прибора учета.

3.6.Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения.

3.7.Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды.

3.8.Описание территориальной структуры потребления воды, с разбивкой по технологическим зонам.

3.9.Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, исходя из фактических расходов воды с учетом данных о перспективном потреблении воды абонентами.

3.10.Сведения о фактических и планируемых потерях воды при её транспортировке.

3.11.Перспективные балансы водоснабжения.

3.12.Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении воды и величины потерь воды при её транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам.

4.Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

4.1.Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам.

4.2.Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения.

4.3.Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения.

4.4.Сведения о развитии системы диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организации, осуществляющей водоснабжение.

4.5.Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применение при осуществлении расчетов за потребленную воду

4.6.Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование;

4.7.Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен;

4.8.Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения.

5.Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

5.1.Сведения по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.);

5.2.На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке.

6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

6.1.Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения;  оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения, выполненная на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры.

7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Глава II. Схема водоотведения

- Существующее положение в сфере водоотведения.

9.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод.

9.2.Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений.

9.3.Описание технологических зон водоотведения.

9.4.Описание технологической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения.

9.5.Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа.

9.6.Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости.

9.7.Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду.

9.8.Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения.

9.9.Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения.

10. Балансы сточных вод в системе водоотведения.

10.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения.

10.2.  Оценка фактического притока стока.

10.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применение при осуществлении коммерческих расчетов.

10.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения.

10.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения стоков по технологическим зонам водоотведения.

11. Прогноз объема сточных вод.

11.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения.

11.2.  Описание структуры централизованной системы водоотведения.

11.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам.

11.4. Результаты анализа гидравлических режимов работы элементов централизованной системы водоотведения.

11.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения.

12. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения.

12.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам.

12.2. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

12.2. Техническое обоснование основных мероприятий по реализации схем водоотведения.

12.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предполагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

12.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.

12.5. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений и их обоснование.

12.6. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения;

12.7. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения.

13. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.

13.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам.

14. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.

14.1.Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади.

14.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.

15. Плановые значения показателей развития централизованных систем

водоотведения.

16. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Введение

Проектирование систем водоснабжения и водоотведения городов и районов представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на услуги водоснабжения и водоотведения основан на прогнозировании развития города и района, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом на период до 2032 года.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами городской и районной инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих источников водоснабжения для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих потребностей нагрузок на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для водозаборов КНС и ОСК, а также сетей водоснабжения и водоотведения производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа по развитию систем водоснабжения и водоотведения города и района принята практика составления перспективных схем водоснабжения и водоотведения.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы водоснабжения и водоотведения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития систем водоснабжения и водоотведения в целом и отдельных ее частей (локальных зон) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

Основой для разработки и реализации схем водоснабжения и водоотведения Валуйского городского округа до 2029 года является Федеральный закон от 7 декабря  2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (глава 7. Организация планирования и развития централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, регулирующий всю систему взаимоотношений в водоснабжении и водоотведении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения питьевой водой потребителей и отведения сточных вод.

При проведении разработки использовались «Требования к схемам водоснабжения и водоотведения» и «Требования к порядку разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения»,  утвержденные постановлением Правительству Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 782, а также результаты проведенных ранее на объекте энергетических обследований, режимно-наладочных работ, регламентных испытаний, разработки энергетических характеристик, данные отраслевой статистической отчетности.

Технической базой разработки являются:

- генеральный план Валуйского муниципального округа до 2032 года;

- инвестиционная программа ГУП «Белоблводоканал» по развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения на 2024-2028 годы;

- проектная и исполнительная документация систем водоснабжения и водоотведения;

-эксплуатационная документация (объемы водопотребления и сбрасываемых сточных вод в городскую канализацию,  данные по присоединенным  нагрузкам, их видам и т.п.);

- результаты технического обследования систем водоснабжения и водоотведения поселения;

- конструктивные данные по видам прокладки и типам материалов и оборудования, сроки эксплуатации сетей водоснабжения и водоотведения;

- данные технологического и коммерческого учета потребления воды и сбрасываемых сточных вод, отпуска воды в сеть,  измерений (журналов наблюдений, электронных архивов) по подъему воды и сбросу сточных вод, потребления электрической энергии;

- документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку энергетических ресурсов  и на пользование электроэнергией, тепловой энергией и газа на производство энергетических ресурсов и собственные нужды предприятия.

- статистическая отчетность организации.

Глава I. Система водоснабжения.

1.  Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения Валуйского муниципального округа

1.1 Структура системы водоснабжения Валуйского муниципального округа

ГУП «Белоблводоканал» филиал «Восточный» ПП Валуйский район, осуществляющее холодное водоснабжение и водоотведение на территории Валуйского муниципального округа. Валуйский муниципальный округ включает в себя населенные пункты г. Валуйки и 18 территориальных администраций:

1. Уразовская территориальная администрация

2. Бирючанская территориальная администрация

3. Борчанская территориальная администрация

4. Герасимовская территориальная администрация

5. Двулученская территориальная администрация

6. Казинская территориальная администрация

7. Колосковская территориальная администрация

8. Кукуевская территориальная администрация

9. Мандровская территориальная администрация

10. Насоновская территориальная администрация

11. Принцевская территориальная администрация

12. Рождественская территориальная администрация

13. Тимоновская территориальная администрация

14. Шелаевская территориальная администрация

15. Яблоновская территориальная администрация

16. Новопетровская территориальная администрация

17. Солотянская территориальная администрация

18. Селивановская территориальная администрация

Села Агошевка, Кузнецовка и Новая Симоновка не обеспечены централизованным водоснабжением, обеспечение водоснабжением города Валуйки осуществляется тремя водозаборами (с. Кузнецовка, с. Ромашовка, г. Валуйки, ул. Ст. Разина).

Уразовская территориальная администрация включает в себя:

-  п.Уразово;

- с. Соболевка;

- с. Знаменка

- с. Тогобиевка;

- с. Шведуновка;

- с. Лобковка.

- х. Жердевка

Обеспечение населения, объектов соцкультбыта и прочих потребителей пос. Уразово осуществляется от водозабора пос. Уразово, состоящего из трех артезианских скважин.               Водозабор с. Соболевка, состоящий из одной артезианской скважины служит для обеспечения водоснабжением многоквартирных жилых домов №№7,9, расположенных по ул. Победы в с. Соболевка. Обеспечение водоснабжением населения (за исключением вышеуказанных домов) и прочих потребителей населенного пункта осуществляется посредством трубчатых колодцев, расположенных на территориях домовладений глубиной до 25 м и шахтных колодцев.

Борчанская территориальная администрация включает в себя:

- с. Борки

- с. Сухарево

- х. Кургашки

Хутор Кургашки не обеспечен централизованным водоснабжением, обеспечение водоснабжением населенных пунктов: с. Борки, и с. Сухарево осуществляется от самостоятельных источников водоснабжения, расположенных в самих населенных пунктах.

Бирючанская территориальная администрация включает в себя:

- с. Бирюч;

- с. Дубровки;

- с. Ст.Хутор;

- с. Вериговка;

- с.Бутырки.

Село Дубровки не обеспечено централизованным водоснабжением, обеспечение водоснабжением населенных пунктов: с.Вериговка, с.Старый Хутор,  с.Бутырки и с.Бирюч осуществляется от самостоятельных источников водоснабжения, расположенных в с. Бирюч, с. Старый Хутор, с.Вериговка и с.Бутырки.

Герасимовская территориальная администрация включает в себя:

- с. Герасимовка;

- х. Конотоповка;

- х. Долгаловка.

Хутор Долгаловка не обеспечен централизованным водоснабжением, обеспечение водоснабжением населенных пунктов: с. Герасимовка и х. Конотоповка осуществляется от самостоятельных источников водоснабжения, расположенных в с. Герасимовка и х. Конотоповка.

Двулученская территориальная администрация включает в себя:

- с. Двулучное;

- х.Нижние Мельницы;

- х.Дубровки

- х.Миронов

- с. Логачевка

- пос. Дальний

- х. Пригородние Тополи

- х. Бережанка

Централизованным водоснабжением обеспечены населенные пункты Двулученского сельского поселения: пос. Дальний  и часть села Двулучное. Водоснабжение осуществляется посредством двух раздельных систем водоснабжения. Населенные пункты: х. Нижние Мельницы, х. Дубровки, х. Миронов, х. Пригородние Тополи, х. Бережанка  и с. Логачевка централизованным водоснабжением не обеспечены.

Казинская территориальная администрация включает в себя:

-с. Казинка;

- с. Казначеевка;

- х. Леоновка;

- х. Михайловка;

- х .Рябики;

Централизованным водоснабжением  обеспечены  села Казинка, Казначеевка,  Конопляновка  и хутора Леоновка и Рябики, за исключением отдельных участков вышеназванных населенных пунков. Водоснабение села Казинка обеспечивается тремя раздельными системами водоснабжения,  Обеспечение водоснабжением населенных пунктов: х. Леоновка и х. Рябики осуществляется от двух раздельных источников водоснабжения. Населенный пункт х. Михайловка централизованного водоснабжения не имеет.

Кукуевская территориальная администрация включает в себя:

- с. Кукуевка;

- с. Долгое.

Водоснабжение населенных пунктов: с.Кукуевка и с.Долгое осуществляется от самостоятельных источников водоснабжения, расположенных в самих населенных пунктах.

Колосковская территориальная администрация включает в себя:

- с. Колосково;

- с. Лавы;

- с. Тулянка;

- с. Ситнянка;

- с. Посохово.

Обеспечение водоснабжением с. Колосково осуществляется от скважины водозабора Кузнецовка. Села Тулянка, Ситнянка, Посохово  обеспечиваются от водозабора с.Лавы.

Мандровская территориальная администрация включает в себя:

- с. Мандрово;

- с. Ватутино;

- с. Вороновка;

- с. Касеновка;

Централизованным водоснабжением обеспечено только село Мандрово. Обеспечение водоснабжением осуществляется из артезианской скважины  расположенной на территории села.

Насоновская территориальная администрация включает в себя:

- с. Безгодовка;

- с. Борисово;

- с. Ивановка;

- с. Насоново;

- с. Подгороное.

Села Безгодовка, Борисово, Ивановка, Подгорное и часть улиц села Насоново не обеспечены централизованным водоснабжением, обеспечение водоснабжением части улиц села Насоново осуществляется от самостоятельного источника водоснабжения, расположенного в самом населенном пункте.

Новопетровская территориальная администрация включает в себя:

- с. Новопетровка

- с. Карабаново

- х. Бабки

Село Карабаново и хутор  Бабки не обеспечены централизованным водоснабжением, обеспечение водоснабжением Борки, с. Новопетровка осуществляется от самостоятельных источников водоснабжения, расположенных в самих населенных пунктах.

Принцевская территориальная администрация включает в себя:

- с. Принцевка;

- с. Углово;

- с. Хохлово;

- с. Овчинниково;

- с. Терехово

- с. Конопляновка

- с. Поминово

- с. Гладково

Централизованным водоснабжением обеспечены с. Конопляновка и  наибольшая часть села Хохлово. Водоснабжение осуществляется от артезианской скважины, расположенной в с. Хохолово. В селе Принцевка централизованным водоснабжением обеспечена МОУ «Принцевская СОШ» от скважины расположенной на территории школы, а также многоквартирный жилой дом, расположенный в с. Принцевка, обеспечение водоснабжением которого осуществляется от водозаборной скважины, расположенной в районе станции Принцевка, находящейся на балансе ОАО «РЖД». Села Поминово и Гладково не обеспечены централизованным водоснабжением.

Рождественская территориальная администрация включает в себя:

- с. Рождествено;

- с. Масловка;

- с. Лучка-Жировка;

- с. Новоказацкое

- п.Ровное

- п. Рощино

Централизованным водоснабжением обеспечены поселок Ровное и объекты образования (детский сад и школа) села Рождествено.

Селевановская территориальная администрация включает в себя:

- с. Селиваново

- с. Верхний Моисей

- с. Шушпаново

- с. Майское

Централизованным водоснабжением обеспечены села Селиваново и Шушпаново.

Солотянская территориальная администрация включает в себя:

- с. Солоти

Обеспечение водоснабжением села Солоти осуществляется от водозабора, состоящего из двух артезианских скважин, расположенного в 600 м на юго-восток от села Солоти.

Тимоновская территориальная администрация включает в себя:

- с. Тимоново;

- с. Басово;

- с. Хмелевец;

- с. Дроново

Централизованным водоснабжением обеспечены села Тимоново, Басово, Хмелевец и часть села Дроново. Водоснабжение сел Тимоново и Басово,Хмелевец и Дроново осуществляется от водозабора, состоящего из четырех артскважин, расположенного 1 км северо-западнее села Тиминово, в балке Меловая.

В конце 2018 года были реконструированы водопроводные сети  в селе Хмелевец, общей протяженностью  26,664 км.

Шелаевская территориальная администрация включает в себя:

- с. Шелаево;

- с. Ураево;

- с. Колыхалино;

- х. Ромашовка.

Село Колыхалино и хутор Ромашовка не обеспечены централизованным водоснабжением, обеспечение водоснабжением населенных пунктов: с. Шелаево, с. Ураево осуществляется от самостоятельных источников водоснабжения, расположенных в самих населенных пунктах.

Яблоновская территориальная администрация включает в себя:

- с. Яблоново;

- с. Орехово;

- с. Старая Симоновка;

- с. Храпово;

- с. Пристень;

- п. Дружба.

Село Старая Симоновка и поселок Дружба не обеспечено централизованным водоснабжением, обеспечение водоснабжением населенных пунктов: с. Яблоново, с. Храпово и с. Пристень осуществляется от самостоятельных источников водоснабжения, расположенных в самих населенных пунктах. Село Орехово обеспечивается водоснабжением от водозабора с.Яблоново.

1.2. Описание территорий Валуйского городского округа, неохваченные централизованными системами водоснабжения.

На данный момент в границах Валуйского муниципального округа центральное водоснабжение не осуществляется в 65% населенных пунктов   Обеспечение водоснабжения этих территорий осуществляется посредством скважин расположенных на территориях домовладений глубиной до 25 м и шахтных колодцев.

1.3 Описание технологических зон водоснабжения

В состав Валуйского муниципального округа входят населенные пункты:

- город Валуйки;

- село Агошевка;

- село Кузнецовка;

- село Новая Симоновка.

Несмотря на отсутствие административного деления территории г.Валуйки  можно выделить 2 основных зоны водоснабжения:

- мрн «Соцгород»

-Центральная часть г. Валуйки.

Обеспечение водоснабжения Уразовской территориальной администрации осуществляется посредством двух раздельных систем водоснабжения:

- система водоснабжения пос. Уразово;

- система водоснабжения с. Соболевка

Водоснабжение Борчанской территориальной администрации осуществляется посредством пяти раздельных систем водоснабжения:

- с. Борки - две раздельные системы водоснабжения;

-  с. Новопетровка - две раздельные системы водоснабжения;

-  с. Сухарево.

Села Кургашки, Карабаново и х. Бабки  централизованного водоснабжения не имеют. Обеспечение водоснабжением вышеуказанных населенных пунктов осуществляется посредством скважин расположенных на территориях домовладений глубиной до 25 м и шахтных колодцев.

Обеспечены централизованным водоснабжением  населенные пункты: х.Дубровки, с.Вериговка, с.Старый Хутор,  с.Бутырки и с.Бирюч осуществляется от самостоятельных источников водоснабжения, расположенных в с. Бирюч, с. Старый Хутор, с.Вериговка и с.Бутырки.

Хутор Долгаловка не обеспечен централизованным водоснабжением, обеспечение водоснабжением населенных пунктов: село Герасимовка и хутор. Конотоповка осуществляется от самостоятельных источников водоснабжения, расположенных в с. Герасимовка и х. Конотоповка

Водоснабжение Двулученской территориальной администрации осуществляется посредством двух раздельных систем водоснабжения: системы водоснабжения с. Двулучное и системы водоснабжения пос. Дальний.

Водоснабжение села Казинка обеспечивается тремя раздельными системами водоснабжения,  Обеспечение водоснабжением населенных пунктов: с. Конопляновка,  с.  Казначеевка, х. Леоновка и х. Рябики осуществляется от четырех раздельных источников водоснабжения.

Населенные пункты: х. Михайловка, с. Гладково, с. Поминово, централизованного водоснабжения не имеют. Обеспечение водоснабжением вышеуказанных населенных пунктов осуществляется посредством скважин расположенных на территориях домовладений глубиной до 25 м и шахтных колодцев.

Обеспечение водоснабжения Кукуевской территориальной администрации осуществляется посредством двух раздельных систем водоснабжения: системы водоснабжения с. Кукуевка и системы водоснабжения с. Долгое.

Обеспечение водоснабжением Колосковской территориальной администрации осуществляется посредством трех раздельных систем водоснабжения: система водоснабжения с. Колосково, обеспечивающая с. Колосково, система водоснабжения с.Лавы, обеспечивающая села Лавы, Ситнянка, Тулянка, Посохово и с.Аркатово.

В Мандровской территориальной администрации централизованным водоснабжением обеспечено только село Мандрово. Села Ватутино, Вороновка, Касеновка централизованного водоснабжения не имеют. Обеспечение водоснабжения вышеуказанных сел осуществляется посредством скважин расположенных на территориях домовладений глубиной до 25 м и шахтных колодцев.

Обеспечение водоснабжения Насоновской территориальной администрации осуществляется посредством одной раздельной системы водоснабжения в с. Насоново. Села Безгодовка, Борисово, Ивановка и Подгорное централизованного водоснабжения не имеют. Обеспечение водоснабжением вышеуказанных населенных пунктов осуществляется посредством скважин расположенных на территориях домовладений глубиной до 25 м и шахтных колодцев.

Централизованной  системой водоснабжения не охвачены села Принцевка (за исключением школы с. Принцевка), Углово, Овчинниково, Терехово, Конопляновка   , а так же часть улиц села Хохлово. Обеспечение водоснабжения этих территорий осуществляется посредством скважин расположенных на территориях домовладений глубиной до 25 м и шахтных колодцев.

Обеспечение водоснабжения Рождественской территориальной администрации осуществляется тремя раздельными системами водоснабжения: с. Селиваново и с. Шушпаново, с. Рождествено. поселок Ровное обеспечивается от водозабора, расположенного в с. Ромашовка, который служит также для обеспечения микрорайона «Соцгород» города Валуйки

Обеспечение водоснабжения Тимоновской территориальной администрации осуществляется посредством трех раздельных систем водоснабжения.

1) Обеспечение водоснабжением села Солоти осуществляется от водозабора, состоящего из двух артезианских скважин, расположенного в 600 м на юго-восток от села Солоти.

2) Водоснабжение сел Тимоново и Басово,Хмелевец и Дроново осуществляется от водозабора, состоящего из четырех артскважин, расположенного 1 км северо-западнее села Тиминово, в балке Меловая.

Обеспечение водоснабжения Шелаевской территориальной администрации осуществляется посредством двух раздельных систем водоснабжения:

- с. Шелаево;

-  с. Ураево.

Село Колыхалино и хутор Ромашовка  централизованного водоснабжения не имеют, обеспечение водоснабжением данных населенных пунктов осуществляется посредством скважин расположенных на территориях домовладений глубиной до 25 м и шахтных колодцев.

Обеспечение водоснабжения Яблоновской территориальной администрации осуществляется посредством трех раздельных систем водоснабжения:

-с. Яблоново, Орехово;

-с. Пристень;

-с. Храпово.

Село Старая Симоновка и поселок Дружба централизованного водоснабжения не имеют. Обеспечение водоснабжением вышеуказанных населенных пунктов осуществляется посредством скважин расположенных на территориях домовладений глубиной до 25 м и шахтных колодцев.

1.4. Описание результатов технического обследования центральных систем водоснабжения.

1.4.1.Описание  состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений.

Система обеспечения водоснабжением г.Валуйки состоит из трех основных водозаборов:

- водозабор х.Кузнецовка, состоящий из 14 артскважин и станции 2-го подъема с резервуарами емкостью 200 куб. м в количестве 2-х штук, обеспечивающий центральную часть города;

- водозабор по ул.Ст.Разина, состоящий из 5 артскважин и станции водоподготовки, станции  2-го подъема с резервуарами емкостью 500 куб. м в количестве 2-х штук, обеспечивающий центральную часть города;

- водозабор с.Ромашовка, состоящий из 8 артскважин и станции 2-го подъема с резервуарами емкостью 500 куб. м в количестве 2-х штук, обеспечивающий микрорайон «Соцгород».

Обеспечение водоснабжением центральной части г.Валуйки осуществляется посредством водозабора х.Кузнецовка, водозабора по ул.Ст.Разина в г.Валуйки и станции III подъема, расположенной по ул.Тимирязева в г.Валуйки.

Со станции 2-го подъема х.Кузнецовка и станции 2-го подъема по ул.Ст.Разина вода поступает на станцию 3–го подъема расположенную по адресу: г. Валуйки, ул. Тимирязева откуда поступает в распределительную сеть и   водонапорную башню, расположенную по ул. Победы,  емкостью 160 куб. м.

Источником водоснабжения скважин служит турон-маастрихтский водоносный горизонт. Площади вокруг устьев скважин забетонированы, скважины закрыты герметично и расположены в павильонах. Павильоны на арсткважинах водозабора с. Кузнецовка построены из бетонных блоков на артскважинах водозабора по ул. Ст. Разина в г. Валуйки из кирпича. Санитарное состояние павильонов удовлетворительное.

Информация о скважинах обеспечивающих водоснабжением центральную часть города Валуйки  представлена в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Адрес скважины и положение ее в рельефе | Глубина скважины | Год бурения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водозабор с. Кузнецовка |  |  |
| 2 | Северо-западная часть г.Валуйки на левом берегу р.Оскол, 2я надпойменная терасса р.Оскол | 80 | 1988 |
| 3 | Северо-западная часть г.Валуйки на левом берегу р.Оскол, 2я надпойменная терасса р.Оскол | 80 | 1988 |
| 4 | Северо-западная часть г.Валуйки на левом берегу р.Оскол, 2я надпойменная терасса р.Оскол | 80 | 1988 |
| 5 | Северо-западная часть г.Валуйки на левом берегу р.Оскол, 2я надпойменная терасса р.Оскол | 80 | 1988 |
| 6 | Северо-западная часть г.Валуйки на левом берегу р.Оскол, 2я надпойменная терасса р.Оскол | 80 | 1988 |
| 7 | Северо-западная часть г.Валуйки на левом берегу р.Оскол, 2я надпойменная терасса р.Оскол | 80 | 1990 |
| 8 | Северо-западная часть г.Валуйки на левом берегу р.Оскол, 2я надпойменная терасса р.Оскол | 80 | 1990 |
| 9 | Северо-западная часть г.Валуйки на левом берегу р.Оскол, 2я надпойменная терасса р.Оскол | 80 | 1990 |
| 10 | Северо-западная часть г.Валуйки на левом берегу р.Оскол, 2я надпойменная терасса р.Оскол | 80 | 1990 |
| 11 | Северо-западная часть г.Валуйки на левом берегу р.Оскол, 2я надпойменная терасса р.Оскол | 80 | 1990 |
| 12 | г.Валуйки в районе с.Кузнецовка, в 4-х км к западу от черты города, в 1-й надпойменной терассе левого склона долины р.Оскол, протекающей в 0,7-2,1 км юго-западнее участка | 80 | 1990 |
| 13 | г.Валуйки в районе с.Кузнецовка, в 4-х км к западу от черты города, в 1-й надпойменной терассе левого склона долины р.Оскол, протекающей в 0,7-2,1 км юго-западнее участка | 80 | 1990 |
| Водозабор по ул. Ст.Разина, г. Валуйки |  |  |  |
| 1 | г.Валуйки в 1 км севернее маслозавода (МЭЗ) в 750 м на СВ от ж.дороги, в 60 м на ЮЗ от ул.Ст.Разина д,7 в 150м на СВ от скв.1140 | 125 | 1972 |
| 2 | г.Валуйки в 1 км севернее маслозавода (МЭЗ) в 750 м на СВ от ж.дороги, в 60 м на ЮЗ от ул.Ст.Разина д,7 в 150м на СВ от скв.1140 | 125 | 1978 |
| 3 | в 600 м на СВ от ж.дороги , в 1 км севернее маслозавода (МЭЗ) в 250 м на ЮВ от ул.Ст.Разина д,7 В 150 м на ЮВ от скв.1141 | 130 | 1977 |
| 4 | На пойме р.Валуй, правобережье, в конце ул.Ст.Разина (на лугу), в 120-140 м на ЮВ от скв.2 | 120 | 1972 |
| 5 | На пойме р.Валуй, правобережье, в конце ул.Ст.Разина (на лугу), в 120-140 м на ЮВ от скв.2 | 120 | 1988 |

Информация о насосном оборудовании артскважин представлена в таблице №2.

Таблица 2

| № п/п | Наименование оборудования | Год ввода в эксплуатацию | Q, по паспорту м3/час | H, м | Марка электродвигателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водозабор по ул.Ст.Разина, г.Валуйки |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЭЦВ 8-40-40 | 2024 | 40 | 40 | ПЭДВ |  |  |
| 2 | ЭЦВ 8-40-40 | 2023 | 40 | 40 | ПЭДВ |  |  |
| 3 | ЭЦВ 8-40-40 | 2024 | 40 | 40 | ПЭДВ |  |  |
| 4 | ЭЦВ 8-40-40 | 2024 | 40 | 40 | ПЭДВ |  |  |
| 5 | ЭЦВ 8-40-40 | 2025 | 40 | 40 | ПЭДВ |  |  |
| Водозабор х.Кузнецовка |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЭЦВ 6-25-70 | 2024 | 25 | 70 | ПЭДВ |  |  |
| 2 | ЭЦВ 6-25-60 | 2023 | 25 | 60 | ПЭДВ |  |  |
| 3 | ЭЦВ 6-25-70 | 2024 | 25 | 70 | ПЭДВ |  |  |
| 4 | ЭЦВ 8-40-60 | 2022 | 40 | 60 | ПЭДВ |  |  |
| 5 | ЭЦВ 6-16-50 | 2020 | 16 | 50 | ПЭДВ |  |  |
| 6 | ЭЦВ 8- 40-60 | 2021 | 40 | 60 | ПЭДВ |  |  |
| 7 | ЭЦВ 6-25-90 | 2024 | 25 | 90 | ПЭДВ |  |  |
| 8 | ЭЦВ 6-6,5-50 | 2020 | 6,5 | 50 | ПЭДВ |  |  |
| 9 | ЭЦВ 6-16-50 | 2023 | 16 | 50 | ПЭДВ |  |  |
| 10 | ЭЦВ 8-40-60 | 2024 | 40 | 60 | ПЭДВ |  |  |
| 11 | ЭЦВ 8-40-60 | 2022 | 40 | 60 | ПЭДВ |  |  |
| 12 | ЭЦВ 6-25-60 | 2024 | 25 | 60 | ПЭДВ |  |  |
| 13 | ЭЦВ 6-6,5-90 | 2024 | 6,5 | 90 | ПЭДВ |  |  |
| 0 | ЭЦВ 8-40-60 | 2023 | 40 | 60 | ПЭДВ |  |  |

Сводная таблица износа оборудования скважин представлена в таблице 3.

Таблица 3

| № п/п | Критерий оценки, степень износа | Показатель от общего количества оборудования, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | А (1-15%) | 5,26 |
| 2 | Б (16-40%) | 50,36 |
| 3 | В (41-60%) | 21,05 |
| 4 | Г (61-80%) | 12,79 |
| 5 | Д (81-100%) | 10,54 |

Показатели технического состояния павильонов артскважин приведены в таблице 4.

Таблица 4

| № п/п | Критерий оценки | Степень износа | Показатель от общего количества зданий, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хорошее | менее 10% | 0 |
| 2 | Вполне удовлетворительное | 11-20% | 66,67 |
| 3 | Удовлетворительное | 21-30% | 33,33 |
| 4 | Не вполне удовлетворительное | 31-40% | 0 |
| 5 | Неудовлетворительное | 41-60% | 0 |
| 6 | Ветхое | 61-100% | 0 |

Обеспечение водоснабжением микрорайона «Соцгород» осуществляется водозабором, расположенным в с.Ромашовка. От артезианских скважин при помощи погружных насосов (таблица 5 ) вода поступает в резервуары станции второго подъема, затем по водоводу диаметром 300 мм подается в распределительную сеть.

Источником водоснабжения скважин служат турон-маастрихтский водоносный горизонт. Площади вокруг устьев скважин забетонированы, скважины закрыты герметично и расположены в павильонах, построенных из бетонных блоков.

Информация о скважинах, обеспечивающих водоснабжением микрорайон «Соцгород»  представлена в таблице 5.

Таблица 5

| № п/п | Адрес скважины и положение ее в рельефе | Глубина скважины | Год бурения |
| --- | --- | --- | --- |
| Водозабор с. Ромашовка |  |  |  |
| 1 | Скважина № 1, расположенная в 1400 м северо-восточнее с.Ромашовка | 100 | 1985 |
| 2 | Скважина № 2, расположенная в 600 м восточнее с.Ромашовка | 100 | 1985 |
| 3 | Скважина № 3, расположенная в 800 м северо-восточнее с.Ромашовка | 100 | 1985 |
| 4 | Скважина № 4, расположенная в 950 м восточнее с.Ромашовка | 100 | 1985 |
| 5 | Скважина № 5, расположенная в 1250 м восточнее с.Ромашовка | 100 | 1985 |
| 6 | Скважина № 6, расположенная в 1400 м восточнее с.Ромашовка | 100 | 1995 |
| 7 | Скважина № 7, расположенная в 1525 м восточнее с.Ромашовка | 100 | 2007 |
| 8 | Скважина № 8, расположенная в 1100 м восточнее с.Ромашовка | 100 | 2007 |

Характеристики насосного оборудования артскважин водозабора с.Ромашовка представлены в таблице 6.

Таблица 6

| № п/п | Наименование оборудования | Год ввода в эксплуатацию | Q, по паспорту м3/час | H, м |  | Марка электродвигателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водозабор с. Ромашовка |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЭЦВ 8-25-110 | 2023 | 25 | 110 | ПЭДВ |  |
| 2 | ЭЦВ 8-25-110 | 2024 | 25 | 110 | ПЭДВ |  |
| 3 | ЭЦВ 8-25-110 | 2024 | 25 | 110 | ПЭДВ |  |
| 4 | ЭЦВ 8-25-110 | 2023 | 25 | 110 | ПЭДВ |  |
| 5 | ЭЦВ 6-25-110 | Скважина остановлена | 25 | 110 | ПЭДВ |  |
| 6 | ЭЦВ 8-25-110 | 2024 | 25 | 110 | ПЭДВ |  |
| 7 | ЭЦВ 8-25-110 | 2024 | 25 | 110 | ПЭДВ |  |
| 8 | ЭЦВ 8-25-110 | 2023 | 25 | 110 | ПЭДВ |  |

Сводная таблица износа оборудования скважин представлена в таблице 7.

Таблица 7

| № п/п | Критерий оценки, степень износа | Показатель от общего количества оборудования, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | А (1-15%) | 0 |
| 2 | Б (16-40%) | 100 |
| 3 | В (41-60%) | 0 |
| 4 | Г (61-80%) | 0 |
| 5 | Д (81-100%) | 0 |

Показатели технического состояния павильонов артскважин приведены в таблице 8.

Таблица 8

| № п/п | Критерий оценки | Степень износа | Показатель от общего количества зданий, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хорошее | менее 10% | 0 |
| 2 | Вполне удовлетворительное | 11-20% | 20 |
| 3 | Удовлетворительное | 21-30% | 0 |
| 4 | Не вполне удовлетворительное | 31-40% | 0 |
| 5 | Неудовлетворительное | 41-60% | 0 |
| 6 | Ветхое | 61-100% | 80 |

Обеспечение ул.Москвича  г.Валуйки  (124 чел.) осуществляется от водозабора ОАО «РЖД», расположенного по ул. Москвича.

Водоснабжение Уразовского сельского округа осуществляется из 4 водозаборных скважин (3 скважины в п.Уразово, 1 скважина с.Соболевка)  Источником водоснабжения скважин служит турон-маастрихтский водоносный горизонт. Площади вокруг устьев скважин забетонированы, скважины закрыты и расположены в подземных железобетонных колодцах диам. 1,5м. Санитарное состояние колодцев удовлетворительное.

Информация о скважинах Уразовской территориальной администрации  представлена в таблице 9

Таблица 9

| № п/п | Адрес скважины и положение ее в рельефе | Глубина скважины | Год бурения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Белгородская обл., Валуйский район, п. Уразово, на левом берегу р. Оскол, недалеко от базарной площадки по ул. Пионерская | 80 | 1959 |
| 2 | Белгородская обл., Валуйский район, п. Уразово ул.Пионерская | 90 | 1990 |
| 3 | Белгородская обл., Валуйский район, п. Уразово, ул.Больничная | 105 | 1983 |
| 4 | Белгородская обл., Валуйский район, с. Соболевка | 90 | 1969 |

Водозабор  п. Уразово состоит из 3 водозаборных скважин, которые обеспечивают водоснабжением население, объекты соцкультбыта и прочих потребителей пос. Уразово.  Вода из артезианских скважин с помощью погружных насосных агрегатов подаётся на станцию водоподготовки, для улучшения качества воды, а затем в водонапорные  башни емкостью  80 куб. м. и 25 куб. м.   и далее водопроводную  сеть потребителям.

Водозабор с. Соболевка состоит из 1 водозаборной  скважины и служит для обеспечения водоснабжением многоквартирных жилых домов №№ 7,9, расположенных по ул. Победа,  вода из артезианской скважины с помощью погружного насосного агрегата подаётся на водонапорную  башню  емкостью 15 куб. м. и далее водопроводную сеть потребителям.

Характеристики насосного оборудования артскважин представлены в таблице 10.

Таблица 10

| № п/п | Наименование оборудования | Год ввода в эксплуатацию | Q, м3/час | H, м |  | Марка электродвигателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Уразово |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЭЦВ 8-40-60 | 2024 | 40 | 60 | ПЭДВ |  |
| 2 | ЭЦВ 8-40-60 | 2023 | 40 | 60 | ПЭДВ |  |
| 3 | ЭЦВ 6-16-140 | Скважина не работает | 16 | 140 | ПЭДВ |  |
| с. Соболевка |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ЭЦВ 4-6-60 | 2025 | 6,0 | 60 | ПЭДВ |  |

Таблица износа оборудования скважин представлена ниже  (таблице 11).

Таблица 11

| № п/п | Критерий оценки, степень износа | Показатель от общего количества оборудования, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | А (1-15%) | 33,33 |
| 2 | Б (16-40%) | 33,33 |
| 3 | В (41-60%) | 33,34 |
| 4 | Г (61-80%) | 0 |

Сведения о водонапорных башнях представлены в таблице 12.

Таблица 13

| № п/п | Адрес | Критерий оценки, степень износа | Емкость водонапорной башни, м.куб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | А (0-15%) |  |
| 2 |  | Б (16-40%) |  |
| 3 |  | В (41-60%) |  |
| 4 |  | Г (61-80%) |  |
| 5 | п.Уразово | Д (81-100%) | 80 |
| 6 | п.Уразово | Д (81-100%) | 25 |
| 7 | с.Соболевка | Д (81-100%) | 15 |

Обеспечение водоснабжением населенных пунктов: с. Борки, и с. Сухарево осуществляется от самостоятельных источников водоснабжения:

- водозабор села Борки состоит из двух артезианских скважин, которые обеспечивают водоснабжением население и объекты соцкультбыта села Борки.  С помощью погружных насосных агрегатов вода подается в водонапорную башню емкостью 15 куб. м. (2 шт.) и далее в распределительную сеть потребителям;

- водозабор села Сухарево состоит из одной артезианской скважины, которая обеспечивает водоснабжением население и объекты соцкультбыта села Сухарево. С помощью погружного насосного агрегата вода подается в водонапорную башню емкость 15 куб. м и далее в распределительную сеть потребителям.

Источником водоснабжения скважин служит турон-маастрихтский водоносный горизонт. Площади вокруг устьев скважин забетонированы, скважины закрыты и расположены в подземных железобетонных колодцах d = 1,5 м. Санитарное состояние камер удовлетворительное.

Информация о скважинах Борчанской территориальной администрации представлена в таблице 13

Таблица 13

| № п/п | Адрес скважины и положение ее в рельефе | Глубина скважины | Год бурения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Белгородская обл., Валуйский р-н, юго-западная окраина с.Сухарево, на правом борту долины р.Казинка | 120 | 1972 |
| 2 | Белгородская обл., Валуйский р-н, в 300м на северо-запад от дороги Борки-Казинка, в 70м от МТФ на восток, центральной части с.Борки | 100 | 1969 |
| 3 | Белгородская обл., Валуйский р-н, на северной стороне с.Борки, в 800м на юго-запад от ЛЭП Валуйки-Волчанск, в 300м на северо-запад от дороги Борки-Казинка, на территории МТФ | 100 | 1969 |

Характеристики насосного оборудования скважин представлены в таблице 14.

Таблица 14.

| № п/п | Наименование оборудования | Год ввода в эксплуатацию | Q, м3/час | H, м |  | Марка электродвигателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Борки |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЭЦВ 6-6,5-90 | 2024 | 6,5 | 90 | ПЭДВ |  |
| 2 | ЭЦВ 5-6,5-50 | 2020 | 6,5 | 50 | ПЭДВ |  |
| с. Сухарево |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ЭЦВ 6-6,5-90 | 2018 | 6,5 | 90 | ПЭДВ |  |

Сводная таблица износа оборудования скважин представлена ниже (таблица 15)

Таблица 15.

| № п/п | Критерий оценки, степень износа | Показатель от общего количества оборудования, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | А (1-15%) | 0 |
| 2 | Б (16-40%) | 33,33 |
| 3 | В (41-60%) | 0 |
| 4 | Г (61-80%) | 33,33 |
| 5 | Д (81-100%) | 33,34 |

Сведения о степени износа водонапорных башен представлены в таблице 16.

Таблица 16.

| № п/п | Адрес | Критерий оценки, степень износа | Емкость водонапорной башни, м.куб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | А (0-15%) | 0 |
| 2 |  | Б (16-40%) | 0 |
| 3 |  | В (41-60%) | 0 |
| 4 |  | Г (61-80%) | 0 |
| 5 | с.Борки | Д (81-100%) | 15 |
| 6 | с.Борки | Д (81-100%) | 15 |
| 7 | с.Новопетровка | Д (81-100%) | 15 |
| 8 | с.Новопетровка | Д (81-100%) | 15 |
| 9 | с.Сухарево | Д (81-100%) | 18 |

В 2022 году была выполнена реконструкция сетей водоснабжения   и установлена новая водонапорная башня объемом  50м3 в с. Старый Хутор . Водоснабжение осуществляется из одной водозаборной скважины, расположенной на окраине села Старый Хутор и водонапорной башни емкостью 50 куб. м.

Водоснабжение  с. Бутырки осуществляется посредством скважины и водонапорной башни емкостью 15 куб. м.

Водоснабжение  с. Вериговка  осуществляется посредством скважины, расположенной в северо-западной части села и водонапорной башни емкостью 15 куб. м.

Водоснабжение с. Бирюч осуществляется посредством скважины, которая расположена на окраине села и водонапорной башни емкостью 15 куб. м.

Источником водоснабжения скважин служит турон-маастрихтский водоносный горизонт. Площади вокруг устьев скважин забетонированы, скважины закрыты и расположены в подземных железобетонных колодцах d = 1,5 м. Санитарное состояние колодцев удовлетворительное.

Информация об источниках водоснабжения (скважинах) Бирючанской территориальной администрации  представлена в таблице 17.

Таблица 17

| № п/п | Адрес скважины и положение ее в рельефе | Глубина скважины | Год бурения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Белгородская обл., Валуйский р-н, с.Бирюч, южная окраина, на территории МТФ, рядом с загоном, в деревянной будке, на левом склоне оврага, идущего на юг | 260 | 1966 |
| 2 | Белгородская обл., Валуйский р-н, на северо-восточной окраине с.Бутырки, на левом склоне долины реки Казинка, в 300м на восток от фермы, в 240м на север от кладбища | 100 | 1970 |
| 3 | Белгородская обл., Валуйский р-н, с.Старый Хутор | 100 | 1976 |
| 4 | Белгородская обл., Валуйский р-н, с.Вериговка | 100 | 1976 |

Характеристики насосного оборудования скважин представлены в таблице 18

Таблица 18

| № п/п | Наименование оборудования | Год ввода в эксплуатацию | Q, по паспорту м3/час | H, м | Марка электродвигателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Ст.Хутор |  |  |  |  |  |
| 1 | ЭЦВ 6-6,5-90 | 2021 | 6,5 | 90 | ПЭДВ |
| с. Бутырки |  |  |  |  |  |
| 2 | ЭЦВ 6-6,5-85 | 2021 | 6,5 | 85 | ПЭДВ |
| с. Вериговка |  |  |  |  |  |
| 3 | ЭЦВ 6-6,5-50 | 2022 | 6,5 | 50 | ПЭДВ |
| с. Бирюч |  |  |  |  |  |
| 4 | ЭЦВ 6-6,5-90 | 2022 | 6,5 | 90 | ПЭДВ |

Сводная таблица износа оборудования скважин представлена в таблице 19.

Таблица 19

| № п/п | Критерий оценки, степень износа | Показатель от общего количества оборудования, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | А (1-15%) | 0 |
| 2 | Б (16-40%) | 0 |
| 3 | В (41-60%) | 50 |
| 4 | Г (61-80%) | 50 |
| 5 | Д (81-100%) | 0 |

Сведения о водонапорных башнях представлены в таблице 20.

Таблица 20

| № п/п | Адрес | Критерий оценки, степень износа | Емкость водонапорной башни, м.куб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Старый Хутор | А (0-15%) | 50 |
| 2 | с.Бирюч | Б (16-40%) | 160 |
| 3 |  | В (41-60%) |  |
| 4 |  | Г (61-80%) |  |
| 5 | с.Вериговка | Д (81-100%) | 15 |
| 6 |  | Д (81-100%) |  |
| 7 | с.Бутырки | Д (81-100%) | 15 |

В 2018 году  была реконструирована водопроводная  сеть в с. Герасимовка, водоснабжение  осуществляется из 2 водозаборных скважин, расположенных в центральной части с. Герасимовка и водонапорной башни. емкостью 50 куб. м.

Водоснабжение  х. Конотоповка осуществляется посредством скважины и водонапорной башни емкостью 15 куб. м.

Источником водоснабжения скважин служит турон-маастрихтский водоносный горизонт. Площади вокруг устьев скважин забетонированы, скважины закрыты и расположены в подземных железобетонных колодцах d = 1,5 м. Санитарное состояние колодцев удовлетворительное.

Информация об источниках водоснабжения (скважинах) Герасимовской территориальной администрации представлена в таблице 21.

Таблица 21

| № п/п | Адрес скважины и положение ее в рельефе | Глубина скважины | Год бурения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Белгородская обл., Валуйский р-н, центр с.Герасимовка, левый борт долины р.Уразова | 130 | 1968 |
| 2 | Белгородская обл., Валуйский р-н, центр с.Герасимовка, левый борт долины р.Уразова | 130 | 1968 |
| 3 | Белгородская обл., Валуйский р-н, х. Конотоповка | 100 | 1970 |

Характеристики насосного оборудования скважин представлены в таблице 22.                                                                                        Таблица 22.

| № п/п | Наименование оборудования | Год ввода в эксплуатацию | Q, по паспорту м3/час | H, м |  | Марка электродвигателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Герасимовка |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЭЦВ 6-6,5-90 | 2023 | 6,5 | 90 | ПЭДВ |  |
| х. Конотоповка |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ЭЦВ 4-2,5-65 | 2024 | 2,5 | 65 | ПЭДВ |  |

Сводная таблица износа оборудования скважин представлена в таблице 23.

Таблица 23

| № п/п | Критерий оценки, степень износа | Показатель от общего количества оборудования, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | А (1-15%) | 50 |
| 2 | Б (16-40%) | 50 |
| 3 | В (41-60%) | 0 |
| 4 | Г (61-80%) | 0 |

Сведения о водонапорных башнях представлены в таблице 24.

Таблица 24

| № п/п | Адрес | Критерий оценки, степень износа | Емкость водонапорной башни, м.куб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Герасимовка | А (0-15%) |  |
| 2 |  | Б (16-40%) | 50 |
| 3 |  | В (41-60%) |  |
| 4 |  | Г (61-80%) |  |
| 5 |  | Д (81-100%) |  |
| 6 |  | Д (81-100%) |  |
| 7 | х. Конотоповка | Д (81-100%) | 15 |

Обеспечение водоснабжения Двулученской территориальной администрации осуществляется из 3 водозаборных скважин (1 скважина в с. Двулучное, п. Дальний – 2 скважины). Источником водоснабжения скважин служит турон-маастрихтский водоносный горизонт. Площади вокруг устьев скважин забетонированы, скважины закрыты и расположены в подземных железобетонных колодцах d = 1,5м. Санитарное состояние колодцев удовлетворительное.

Информация о скважинах Двулученской территориальной администрации представлена в таблице 25

Таблица 25

| № п/п | Адрес скважины и положение ее в рельефе | Глубина скважины | Год бурения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Белгородская обл., Валуйский район, 3,6 км восточнее от северо-восточной окраины п. Дальний, в балке «Танюшкин Яр» | 100 | 1984 |
| 2 | Белгородская обл., Валуйский район, 3,7 км восточнее от северо-восточной окраины п. Дальний, в балке «Танюшкин Яр» (в 150 м от скважины № 1) | 100 | 1984 |
| 3 | Белгородская обл., Валуйский район, с. Двулучное | 100 | 1990 |

Водозабор, обеспечивающий водоснабжением поселок Дальний состоит из двух артезианских скважин и расположен в балке Танюшкин Яр. С помощью погружных насосных агрегатов вода подается в водонапорную башню емкостью 25 куб. м. и далее в водопроводную распределительную сеть потребителям.

Водозабор с. Двулучное состоит из одной скважины, которая обеспечивает водоснабжением с. Двулучное. С помощью погружного насосного агрегата вода подается в станцию водоподготовки установленная в 2021 г.,а затем водонапорную башню емкостью 15 куб. м. и далее в водопроводную распределительную сеть потребителям.

Характеристики насосного оборудования скважин представлены в таблице 26.

Таблица 26

| № п/п | Наименование оборудования | Год ввода в эксплуатацию | Q, м3/час | H, м |  | Марка электродвигателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Двулучное |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЭЦВ 6-6,5-90 | 2024 | 6,5 | 90 | ПЭДВ |  |
| п. Дальний |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЭЦВ 6-16-75 | 2022 | 16 | 75 | ПЭДВ |  |
| 2 | ЭЦВ 6-16-140 | 2015 | 16 | 140 | ПЭДВ |  |

Сводная таблица износа насосного оборудования водозаборов представлена в таблице 27.

Таблица 27

| № п/п | Критерий оценки, степень износа | Показатель от общего количества оборудования, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | А (1-15%) | 0 |
| 2 | Б (16-40%) | 33,33 |
| 3 | В (41-60%) | 33,33 |
| 4 | Г (61-80%) | 0 |
| 5 | Д (81-100%) | 33,34 |

Сведения о водонапорных башнях представлены в таблице 28.

Таблица 28.

| № п/п | Адрес | Критерий оценки, степень износа | Емкость водонапорной башни, м.куб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | п.Дальний | А (0-15%) | 0 |
| 2 |  | Б (16-40%) | 25 |
| 3 |  | В (41-60%) | 0 |
| 4 |  | Г (61-80%) | 0 |
| 5 | с.Двулучное | Д (81-100%) | 15 |

Водоснабжение Казинского сельского округа осуществляется из 9 водозаборных скважин (4 скважины в с.Казинка, 2 в с.Казначеевка, 1 и 1 в х.Леоновка).

Источником водоснабжения скважин служит турон-маастрихтский водоносный горизонт. Площади вокруг устьев скважин забетонированы, скважины закрыты и расположены в подземных железобетонных колодцах d = 1,5 м. Санитарное состояние колодцев удовлетворительное.

Информация о скважинах Казинской территориальной администрации представлена в таблице 29.

Таблица 29

| № п/п | Адрес скважины и положение ее в рельефе | Глубина скважины | Год бурения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Белгородский обл., Валуйский р-н, центральная часть с.Казинка, левый борт долины р.Ураевка | 110 | 1968 |
| 2 | Белгородский обл., Валуйский р-н, центральная часть с.Казинка, в 100м от скважины №707, левый борт долины р.Ураевка | 120 | 1977 |
| 3 | Белгородский обл., Валуйский р-н, северо-восточная часть с.Казинка, левый борт долины р.Ураевка | 120 | 1978 |
| 4 | Белгородский обл., Валуйский р-н, с.Казинка | 120 | 1977 |
| 5 | Белгородский обл., Валуйский р-н, в 500м к востоку от СТФ с.Казначеевка, на дне балки Сухая Казинка | 120 | 1984 |
| 6 | Белгородский обл., Валуйский р-н, в 700м на северо-восточной окраине с.Казначеевка, на дне балки Сухая Казинка, в 800м к востоку от СТФ | 120 | 1984 |
| 7 | Белгородский обл., Валуйский р-н, в 200м от юго-восточной окраины х.Леоновка, в 500м на юг от МТФ, на дне балки, выходящей к истоку р.Казинка | 120 | 1984 |

Обеспечение водоснабжением населения и объектов соцкультбыта села Казинка осуществляется от трех раздельных систем водоснабжения: 2 скважины в центральной части села, 1 скважина в северо-восточной части села и скважина на территории бывшего МТФ и 1 скважина возле механическогодвора. С помощью погружных насосных агрегатов вода подается в водонапорную башню емкостью 15 куб. м. (3 шт.) и далее в распределительную сеть потребителям.        Вода из  2 скважин с помощью погружных насосных  агрегатов подается в станцию водоподготовки, установленная в 2021 году, а затем в водонапорную башню емкостью 25 куб. м и далее в водопроводную  сеть потребителям.

В 2022 году выполнили реконструкцию водопроводной сети и заменили водонапорную башню  объемом 50м3. Водозабор с. Казначеевка состоит из двух скважин, которые обеспечивают водоснабжением население и объекты соцкультбыта с. Казначеевка. С помощью погружных насосных агрегатов вода подается в водонапорную башню емкостью 50 куб. м. и далее в распределительную сеть потребителям.

Водозабор х. Леоновка состоит из одной скважины, которая обеспечивает водоснабжением население и объекты соцкультбыта х.Леоновка. С помощью погружного насосного агрегата вода подается в водонапорную башню емкостью 15 куб. м. и далее в распределительную сеть потребителям.

Характеристики насосного оборудования скважин представлены в таблице 30.

Таблица 30.

| № п/п | Наименование оборудования | Год ввода в эксплуатацию | Q, м3/час | H, м |  | Марка электродвигателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Казинка |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЭЦВ 6-16-70 | 2023 | 16 | 70 | ПЭДВ |  |
| 2 | ЭЦВ 6-16-70 | 2022 | 16 | 70 | ПЭДВ |  |
| 3 | СПА 6-10-80 | 2023 | 10 | 80 | ПЭДВ |  |
| 4 | ЭЦВ 6-6,5-80 | 2023 | 6,5 | 80 | ПЭДВ |  |
| с. Казначеевка |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ЭЦВ 6-16-140 | 2025 | 16 | 140 | ПЭДВ |  |
| 6 | ЭЦВ 6-10-140 | 2013 | 10 | 140 | ПЭДВ |  |
| х. Леоновка |  |  |  |  |  |  |
|  | ЭЦВ 6-6,5-90 | 2023 | 6,5 | 90 | ПЭДВ |  |

Сводная таблица износа оборудования скважин представлена в таблице 31.

Таблица 31

| № п/п | Критерий оценки, степень износа | Показатель от общего количества оборудования, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | А (1-15%) | 14,29 |
| 2 | Б (16-40%) | 14,28 |
| 3 | В (41-60%) | 57,14 |
| 4 | Г (61-80%) | 0 |
| 5 | Д (81-100%) | 14,29 |

Сведения о водонапорных башнях представлены в таблице 32.

Таблица 32

| № п/п | Адрес | Критерий оценки, степень износа | Емкость водонапорной башни, м.куб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | С.Казначеевка | А (0-15%) | 50 |
| 2 |  | Б (16-40%) |  |
| 3 |  | В (41-60%) |  |
| 4 |  | Г (61-80%) |  |
| 5 | с. Казинка | Д (81-100%) | 15 |
| 6 | с. Казинка | Д (81-100%) | 15 |
| 7 | с. Казинка | Д (81-100%) | 15 |
| 8 | х. Леоновка | Д (81-100%) | 15 |

Обеспечение водоснабжением населенных пунктов: с. Кукуевка, с. Долгое осуществляется от самостоятельных источников водоснабжения:

- водозабор села Кукуевка состоит из двух артезианских скважин, которые обеспечивают водоснабжением население и объекты соцкультбыта села Кукуевка.  С помощью погружных насосных агрегатов вода подается в водонапорную башню емкостью 15 куб. м. (2 шт.) и далее в распределительную сеть потребителям;

- водозабор села Долгое состоит из двух артезианских скважин, которые обеспечивают водоснабжением население и объекты соцкультбыта села Долгое. С помощью погружных насосных агрегатов вода подается в водонапорную башню емкостью 50 куб. м. и далее в распределительную сеть потребителям. Водопроводная сеть с. Долгое была реконструирована в  2017 году

Источником водоснабжения скважин служит турон-маастрихтский водоносный горизонт. Площади вокруг устьев скважин забетонированы, скважины закрыты и расположены в подземных железобетонных колодцах d = 1,5 м. Санитарное состояние камер удовлетворительное.

Информация о скважинах Кукуевской территориальной админтистрации представлена в таблице 33.

Таблица 33

| № п/п | Адрес скважины и положение ее в рельефе | Глубина скважины | Год бурения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Белгородская обл., Валуйский р-н, 2 км на восток от восточной окраины с.Кукуевка, 100м восточнее скважины №1052, правый борт долины р.Оскол | 120 | 1972 |
| 2 | Белгородская обл., Валуйский р-н, 2 км на восток от восточной окраины с.Кукуевка, правый борт долины р.Оскол | 120 | 1972 |
| 3 | Белгородская обл., Валуйский р-н, 1100м юго-восточнее с.Долгое, в балке «Подгоры» | 100 | 1970 |
| 4 | Белгородская обл., Валуйский р-н, 1200м юго-восточнее с.Долгое, в балке «Подгоры», в 100м от скважины №893 | 110 | 1976 |

Характеристики насосного оборудования скважин представлены в таблице 34.

Таблица 35

| № п/п | Наименование оборудования | Год ввода в эксплуатацию | Q, м3/час | H, м |  | Марка электродвигателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Кукуевка |  |  |  |  |  |  |
| 1 | СПА 6-16-140 | 2019 | 16 | 140 | ПЭДВ |  |
| 2 | ЭЦВ 6-16-140 | 2015 | 16 | 140 | ПЭДВ |  |
| с. Долгое |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЭЦВ 6-10-160 | 2021 | 10 | 160 | ПЭДВ |  |
| 2 | ЭЦВ 6-10-160 | 2017 | 10 | 160 | ПЭДВ |  |

Сводная таблица износа оборудования скважин представлена ниже (таблица 36)

Таблица 36

| № п/п | Критерий оценки, степень износа | Показатель от общего количества оборудования, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | А (1-15%) | 0 |
| 2 | Б (16-40%) | 0 |
| 3 | В (41-60%) | 0 |
| 4 | Г (61-80%) | 25 |
| 5 | Д (81-100%) | 75 |

Сведения о степени износа водонапорных башен представлены в таблице 37.

Таблица 37

| № п/п | Адрес | Критерий оценки, степень износа | Емкость водонапорной башни, м.куб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Долгое | А (0-15%) | 0 |
| 2 |  | Б (16-40%) | 50 |
| 3 |  | В (41-60%) | 0 |
| 4 |  | Г (61-80%) | 0 |
| 5 | с. Кукуевка | Д (81-100%) | 15 |
| 6 | с. Кукуевка | Д (81-100%) | 15 |
| 7 |  | Д (81-100%) | 0 |

Обеспечение водоснабжением населенных пунктов: с.Колосково, с.Лавы и с.Аркатово осуществляется от самостоятельных источников водоснабжения:

- артезианская скважина водозабора Кузнецовка,  обеспечивает водоснабжением население и объекты соцкультбыта села Колосково.  С помощью погружного насосного агрегата вода подается в водонапорную башню емкостью 50 куб. м. и далее в распределительную сеть потребителям;

- водозабор села Лавы состоит из трех артезианских скважин, которые обеспечивают водоснабжением население и объекты соцкультбыта сел Лавы, Ситнянка, Тулянка и Посохово. С помощью погружных насосных агрегатов вода подается в водонапорные  башни  с.Тулянка емкостью 160 куб. м., с.Посохово емкостью 50м3 и с.Ситнянка  емкостью 25 м3 и далее в распределительную сеть потребителям.

Водозабор с. Аркатово состоит из одной скважины, которая обеспечивает водоснабжением население с. Аркатово. Вода из скважины с помощью погружного насосного  агрегата подается в станцию водоподготовки, установленная в 2022 году, а затем в водонапорную башню емкостью 15 куб. м и далее в водопроводную  сеть потребителям.

Источником водоснабжения скважин служит турон-маастрихтский водоносный горизонт. Площади вокруг устьев скважин забетонированы, скважины закрыты и расположены в подземных железобетонных колодцах d = 1,5 м. Санитарное состояние камер удовлетворительное.

Информация о скважинах Колосковской территориальной администрации представлена в таблице 38.

Таблица 38

| № п/п | Адрес скважины и положение ее в рельефе |  |  | Глубина скважины | Год бурения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Белгородская обл., Валуйский район, с. Лавы, северо-восточная окраина, на территории существующего водозабора, на правом высоком берегу р. Оскол |  |  | 105 | 1986 |  |  |
| 2 | Белгородская обл., Валуйский район, с. Лавы, скважина расположена на выезде из села |  |  | 100 | 1986 |  |  |
| 3 | Белгородская обл., Валуйский район, с. Лавы |  |  | 100 | 1986 |  |  |
| 4 | Белгородская обл., Валуйский район, с. Колосково |  |  | 100 | 1969 |  |  |
| 5 |  | Белгородский обл., Валуйский р-н, в северной части села Аркатово, в 250м к югу от леса, в 100м к западу от МТФ, в 130м к востоку от дороги Аркатово-Конопляновка | 284 |  |  | 1972 |  |

Характеристики насосного оборудования скважин представлены в таблице 39.

Таблица 39

|  | № п/п | Наименование оборудования |  | Год ввода в эксплуатацию |  |  | Q, м3/час | H, м |  |  | Марка электродвигателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Лавы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | СПА 6-16-140 |  | 2019 |  |  | 16 | 140 |  | ПЭДВ |  |  |
|  | 2 | СПА 6 -16-140 |  | 2019 |  |  | 16 | 140 |  | ПЭДВ |  |  |
|  | 3 | СПА 6-16-140 |  | 2021 |  |  | 16 | 140 |  | ПЭДВ |  |  |
|  | с. Колосково (обслуживает водоснабжением скважина № 12 водозабор Кузнецовка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | ЭЦВ 6-6,5-90 |  | 2021 |  |  | 6,5 | 90 |  | ПЭДВ |  |  |
| с. Аркатово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | ЭЦВ 5-6,5-140 |  | 2024 | 6,5 |  |  | 140 |  |  | ПЭДВ |

Сводная таблица износа оборудования скважин представлена ниже (таблица 40).

Таблица 40

| № п/п | Критерий оценки, степень износа | Показатель от общего количества оборудования, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | А (1-15%) | 0 |
| 2 | Б (16-40%) | 20 |
| 3 | В (41-60%) | 0 |
| 4 | Г (61-80%) | 0 |
| 5 | Д (81-100%) | 80 |

Сведения о степени износа водонапорных башен представлены в таблице 41.

Таблица 41

| № п/п | Наименование | Критерий оценки, степень износа | Емкость водонапорной башни, м.куб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Посохово | А (0-15%) | 50 |
| 2 | с.Тулянка | А (0-15%) | 160 |
| 3 | с.Ситнянка | А (0-15%) | 25 |
| 4 | с.Колосково | А (0-15%) | 50 |
| 5 |  | Б (16-40%) | 0 |
| 6 |  | В (41-60%) | 0 |
| 7 |  | Г (61-80%) | 0 |
| 8 | С.Аркатово | Д (81-100%) | 15 |

Водоснабжение села Мандровского осуществляется от водозабора состоящего из одной водозаборной скважины.  Источником водоснабжения скважины служит турон-маастрихтский водоносный горизонт. Площадь вокруг устьев скважин забетонированы, скважина закрыта и расположена в подземном железобетонном колодце d = 1,5м. Санитарное состояние колодца удовлетворительное.

Информация о скважинах представлена в таблице 42.

Таблица 42

| № п/п | Адрес скважины и положение ее в рельефе | Глубина скважины | Год бурения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Белгородская обл., Валуйский район, с. Мандрово в 200 м от ж.д. Алексеевка-Валуйки, в 150 м к востоку от центральной части села | 110 | 1976 |

Вода из скважины с помощью погружного насосного  агрегата подается в станцию водоподготовки, установленная в 2021 году, а затем в водонапорную башню емкостью 50 куб. м и далее в водопроводную  сеть потребителям.

Характеристики  насосного  оборудования  скважин приведены в таблице 43.

Таблица 43

| № п/п | Наименование оборудования | Год ввода в эксплуатацию | Q, м3/час | H, м |  | Марка электродвигателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Мандрово |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЭЦВ 6-6,5-85 | 2024 | 6,5 | 85 | ПЭДВ |  |

Сводная таблица износа оборудования скважин представлена в таблице 44.

Таблица 44.

| № п/п | Критерий оценки, степень износа | Показатель от общего количества оборудования, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | А (1-15%) | 0 |
| 2 | Б (16-40%) | 100 |
| 3 | В (41-60%) | 0 |
| 4 | Г (61-80%) | 0 |

Сведения о водонапорной башне представлены в таблице 45.

Таблица 45

| № п/п | Адрес | Критерий оценки, степень износа | Емкость водонапорной башни, м.куб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Мандрово | А (0-15%) | 0 |
| 2 |  | Б (16-40%) | 50 |
| 3 |  | В (41-60%) | 0 |
| 4 |  | Г (61-80%) | 0 |
| 5 |  | Д (81-100%) | 0 |

Обеспечение водоснабжением населенного пункта с. Насоново, осуществляется от самостоятельного источника водоснабжения: водозабор села Насоново состоит из двух артезианских скважин, которые обеспечивают водоснабжением население и объекты соцкультбыта села Насоново.  С помощью погружных насосных агрегатов вода подается в  станцию водоподготовки , а затем водонапорную башню емкостью 15 куб. м. (2 шт.) и далее в распределительную сеть потребителям.

Источником водоснабжения скважин служит турон-маастрихтский водоносный горизонт. Площади вокруг устьев скважин забетонированы, скважины закрыты и расположены в подземных железобетонных колодцах d = 1,5 м. Санитарное состояние колодцев удовлетворительное.

Информация о скважинах Насоновской территориальной администрации представлена в таблице 46.

Таблица 46

| № п/п | Адрес скважины и положение ее в рельефе | Глубина скважины | Год бурения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Белгородская обл., Валуйский район, южная часть, в 100 м севернее здания «новой» школы, на левом борту долины р. Валуй | 85 | 1969 |
| 2 | Белгородская обл., Валуйский район, расположена в южной части села, в 50 м от ж. дороги | 100 | 1989 |

Характеристики насосного оборудования скважин представлены в таблице 47.

Таблица 47

| № п/п | Наименование оборудования | Год ввода в эксплуатацию | Q, м3/час | H, м |  | Марка электродвигателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Насоново |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЭЦВ 6-6,5-90 | 2024 | 6,5 | 90 | ПЭДВ |  |
| 2 | Oasis 85*70 | 2020 | 5,1 | 70 | ПЭДВ |  |

Сводная таблица износа оборудования скважин представлена ниже (таблица 48).

Таблица 48

| № п/п | Критерий оценки, степень износа | Показатель от общего количества оборудования, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | А (1-15%) | 0 |
| 2 | Б (16-40%) | 50 |
| 3 | В (41-60%) | 0 |
| 4 | Г (61-80%) | 0 |
| 5 | Д (81-100%) | 50 |

Сведения о степени износа водонапорных башен представлены в таблице 49.

Таблица 49

| № п/п | Адрес | Критерий оценки, степень износа | Емкость водонапорной башни, м.куб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | А (0-15%) | 0 |
| 2 |  | Б (16-40%) | 0 |
| 3 |  | В (41-60%) | 0 |
| 4 |  | Г (61-80%) | 0 |
| 5 | с.Насоново | Д (81-100%) | 15 |
| 6 | с.Насоново (территория школы) | Д (81-100%) | 15 |

Водоснабжение Принцевской территориальной администрации осуществляется из трех раздельных системы водоснабжения, источником которых являются водозаборные скважины:

- артскважина, расположенная в с. Хохлово;

- артскважина, расположенная на территории школы с. Принцевка;

- артскважина, расположенная на станции Принцевка.

- артскважина, расположенная в с. Конопляновка;

Источником водоснабжения скважин служит турон-маастрихтский водоносный горизонт. Площади вокруг устьев скважин забетонированы, скважины закрыты и расположены в подземных железобетонных  колодцах. Санитарное состояние колодцев удовлетворительное.

Информация о скважинах Принцевской территориальной администрации представлена в таблице 50.

Таблица 50

|  | № п/п |  | Адрес скважины и положение ее в рельефе |  | Глубина скважины | Год бурения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объекты, находящиеся в хозведении ГУП «Белоблводоканал» |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Белгородский обл., Валуйский р-н, с.Принцевка |  | 100 | 1976 |  |
|  | 2 |  | Белгородский обл., Валуйский р-н, с.Хохлово |  | 100 | 1990 |  |
|  |  | Белгородский обл., Валуйский р-н, в 300м на запад от школы в 200м на юго-запад от правления колхоза, в центре с.Конопляновка |  | 100 |  | 1974 |  |

Водозабор с. Принцевка (территория школы) состоит из 1 скважины. С помощью погружного насосного агрегата вода из скважины  подаётся в водонапорную башню емкостью 15 куб. м. и далее в водопроводную сеть обеспечивающую  водоснабжением школу с.Принцевка.

Водозабор с. Хохлово состоит из 1 артезианской скважины. С помощью погружного насосного агрегата вода подаётся на водонапорную башню емкостью 15 куб. м. куб.  и далее в распределительную сеть потребителям.

Водозабор с. Принцевка состоит из 1 скважины. С помощью погружного насосного агрегата вода из скважины  подаётся в резервуар объемом 1 куб. м., за тем в водопроводную сеть обеспечивающую  водоснабжением многоквартирный жилой дом.

Водозабор с. Конопляновка состоит из одной скважины, которая обеспечивает водоснабжением население и объекты соцкультбыта с. Конопляновка. С помощью погружного насосного агрегата вода подается в водонапорную башню емкостью 15 куб. м. и далее в распределительную сеть потребителям.

Характеристики насосного оборудования представлены в таблице 51

Таблица 51.

| № п/п | Наименование оборудования |  | Год ввода в эксплуатацию | Q, м3/час |  |  | H, м |  |  |  | Марка электродвигателя |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты, находящиеся в хозведении ГУП «Белоблводоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Хохлово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | БЦП 2-0,5-50 |  | 2023 |  |  | 0,5 | 50 |  |  | ПЭДВ |  |  |  |  |  |
| с. Принцевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ЭЦВ 4-4-60 |  | 2024 |  |  | 4 | 60 |  |  | ПЭДВ |  |  |  |  |  |
| с. Конопляновка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 СПА 6-10-80 |  | 2019 |  |  | 10 |  |  | 80 | ПЭДВ |  |  |  |  |  |  |

Сводная таблица износа оборудования скважин представлена в таблице 52.

Таблица 52

| № п/п | Критерий оценки, степень износа | Показатель от общего количества оборудования, % |
| --- | --- | --- |
| Объекты, находящиеся в хозведении ГУП «Белоблводоканал» |  |  |
|  | А (1-15%) | 0 |
|  | Б (16-40%) | 33,33 |
|  | В (41-60%) | 0 |
|  | Г (61-80%) | 33,34 |
|  | Д (81-100%) | 33,33 |

Сведения о водонапорных башнях представлены в таблице 53.

Таблица 53

| № п/п | Адрес | Критерий оценки, степень износа | Емкость водонапорной башни, м.куб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Объекты, находящиеся в хозведении ГУП «Белоблводоканал» |  |  |  |
| 1 |  | А (0-15%) |  |
| 2 |  | Б (16-40%) |  |
| 3 |  | В (41-60%) |  |
| 4 |  | Г (61-80%) |  |
| 5 | с.Хохлово | Д (81-100%) | 15 |
| 6 | с.Конопляновка | Д (81-100%) | 15 |
| 7 | с.Принцевка | Д (81-100%) | 15 |

Водоснабжение Рождественской территориальной администрации осуществляется двумя раздельными системами водоснабжения: с. Рождествено и с.Ровное. Источником водоснабжения скважин служат турон-маастрихтский водоносный горизонт. Площади вокруг устьев скважин забетонированы, скважины закрыты и расположены в подземных бетонных колодцах. Санитарное состояние колодцев удовлетворительное.

Поселок Ровное обеспечивается от водозабора, расположенного в с. Ромашовка, который служит также для обеспечения микрорайона «Соцгород» города Валуйки.

Информация о скважинах Рождественской территориальной администрации представлена в таблице 54

Таблица 54

| № п/п | Адрес скважины и положение ее в рельефе | Глубина скважины | Год бурения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Белгородская обл., Валуйский район, с. Рождествено | 100 | 1991 |

Водозабор с. Рождествено  состоит из одной водозаборной скважины, которая служит для обеспечения водоснабжением  МОУ «Рождественская СОШ», вода из скважины с помощью погружного насосного агрегата подаётся   в водопроводную сеть, проходящую по территории школы.

Характеристики насосного оборудования скважин представлены в таблице 55

Таблица 55

| № п/п | Наименование оборудования | Год ввода в эксплуатацию |  | Q, м3/час | H, м |  | Марка электродвигателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Рождествено |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЭЦВ 4-2,5-65 | 2024 | 2,5 |  | 65 | ПЭДВ |  |

Сводная таблица износа оборудования скважин представлена в таблице 56

Таблица 56

| № п/п | Критерий оценки, степень износа | Показатель от общего количества оборудования, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | А (1-15%) | 0 |
| 2 | Б (16-40%) | 100 |
| 3 | В (41-60%) | 0 |
| 4 | Г 61-80%) | 0 |

Сведения о водонапорных башнях представлены в таблице 57

Таблица 57

| № п/п | Адрес | Критерий оценки, степень износа | Емкость водонапорной башни, м.куб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | А (0-15%) | 0 |
| 2 | с.Рождествено | Б (16-40%) | 0 |
| 3 |  | Б (16-40%) | 0 |
| 4 |  | В (41-60%) | 0 |
| 5 |  | Г (61-80%) | 0 |
| 6 |  | Д (81-100%) | 0 |

Водозабор, расположенный 1 км северо-западнее села Тиминово, в балке Меловая состоит из четырех артскважин, три из них рабочие, для обеспечения работы  четвертой скважины необходимо ее подключение к сетям электроснабжения. Источником водоснабжения скважин служит турон-маастрихтский водоносный горизонт. Площади вокруг устьев скважин  забетонированы, скважины закрыты  и расположены в подземных бетонных колодцах. Санитарное состояние колодцев удовлетворительное. С помощью погружных насосных агрегатов вода подается  в водонапорную башню села Тимоново емкостью 25 куб. м. и в водонапорную башню с. Басово, емкостью 25 куб. м.   и далее в водопроводную  распределительную сеть потребителям.

В 2018 году была реконструирована водопроводная сеть в с. Хмелевец,

обеспечивает водоснабжением  население и прочих потребителей скважина в селе Тимоново,  вода из скважины подается в водонапорную башню емкостью 50 куб. м и далее в распределительную сеть потребителям.

Информация о скважинах Тимоновской территориальной администрации представлена в таблице 58.

Таблица 58

| № п/п | Адрес скважины и положение ее в рельефе | Глубина скважины | Год бурения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Белгородская обл., Валуйский район, скважина расположена в 1 км северо-западнее с. Тимоново, слева от дороги Тимоново-Басово, в балке Меловая. | 90 | 1995 |
| 2 | Белгородская обл., Валуйский район, скважина расположена в 1 км северо-западнее с. Тимоново, слева от дороги Тимоново-Басово, в балке Меловая. | 90 | 1995 |
| 3 | Белгородская обл., Валуйский район, скважина расположена в 1 км северо-западнее с. Тимоново, слева от дороги Тимоново-Басово, в балке Меловая. | 90 | 1995 |
| 4 | Белгородская обл., Валуйский район, скважина расположена в 1 км северо-западнее с. Тимоново, слева от дороги Тимоново-Басово, в балке Меловая. | 90 | 1995 |
| 5 | Белгородская обл., Валуйский район, с. Хмелевец, расположена на северной окраине села в водораздельном участке | 265 | 1979 |

Сводная таблица технического состояния технологического оборудования системы водоснабжения.

Характеристики насосного оборудования скважин представлены в таблице  59

Таблица 59.

| № п/п | Наименование оборудования | Год ввода в эксплуатацию | Q, м3/час | H, м |  | Марка электродвигателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Тимоново |  |  |  |  |  |  |
| 1 | СПА 6-16-140 | 2020 | 16 | 140 | ПЭДВ |  |
| 2 | СПА 6-16-140 | 2019 | 16 | 140 | ПЭДВ |  |
| 3 | ЭЦВ 6-10-140 | 2023 | 10 | 140 | ПЭДВ |  |
| 4 | ЭЦВ 5-4-160 | 2018 | 4 | 160 | ПЭДВ |  |

Сводная таблица износа оборудования скважин представлена в таблице  60.

Таблица 60.

| № п/п | Наименование | Критерий оценки, степень износа | Показатель от общего количества оборудования, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Тимоново | А (1-15%) | 25 |
| 2 | с. Тимоново | Б (16-40%) | 0 |
| 3 | с. Тимоново | В (41-60%) | 0 |
| 4 | с.Тимоново | Г (61-80%) | 25 |
| 5 | с.Тимоново | Д (81-100%) | 50 |

Сведения о водонапорных башнях представлены в таблице 61.

Таблица 61

| № п/п | Адрес | Критерий оценки, степень износа | Емкость водонапорной башни, м.куб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Хмелевец | А (0-15%) | 0 |
| 2 | с.Басово | Б (16-40%) | 50 |
| 3 |  | В (41-60%) | 25 |
| 4 |  | Г (61-80%) | 0 |
| 5 | с.Тимоново | Д (81-100%) | 25 |

Согласно журналу замера уровня воды в скважине отмечено падение дебита скважины.

Обеспечение водоснабжением населенных пунктов с. Шелаево, с.Ураево осуществляется от самостоятельных источников водоснабжения:

- водозабор села Шелаево состоит из одной артезианской скважины, которая обеспечивает водоснабжением население и объекты соцкультбыта села Шелаево.  С помощью погружного насосного агрегата вода подается в водонапорную башню емкостью 15 куб. м.  и далее в распределительную сеть потребителям;

- водозабор села Ураево состоит из одной  артезианской скважины, которая обеспечивает водоснабжением население и объекты соцкультбыта села Ураево. С помощью погружного насосного агрегата вода подается в водонапорную башню емкостью 15 куб. м. и далее в распределительную сеть потребителям.

Источником водоснабжения скважин служит турон-маастрихтский водоносный горизонт. Площади вокруг устьев скважин забетонированы, скважины закрыты и расположены в подземных железобетонных колодцах d = 1,5 м. Санитарное состояние колодцев удовлетворительное.

Информация о скважинах Шелаевской территориальной администрации представлена в таблице 62.

Таблица 62

| № п/п | Адрес скважины и положение ее в рельефе | Глубина скважины, м | Год бурения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Белгородская обл., Валуйский район, восточная часть с. Шелаево, 400 м на юг от правления, левый борт долины р. Ураево | 60 | 1991 |
| 2 | Белгородская обл., Валуйский район, с. Ураево | 100 | 1981 |

Характеристики насосного оборудования скважин представлены в таблице 63.

Таблица 63

| № п/п | Наименование оборудования | Год ввода в эксплуатацию | Q, м3/час | H, м | Марка электродвигателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Шелаево |  |  |  |  |  |
| 1 | ЭЦВ 6-10-80 | 2023 | 10 | 80 | ПЭДВ |
| с. Ураево |  |  |  |  |  |
| 2 | ЭЦВ 6-6,5-60 | 2020 | 6,5 | 60 | ПЭДВ |

Сводная таблица износа оборудования скважин представлена ниже (таблица 64)

Таблица 64

| № п/п | Адрес | Критерий оценки, степень износа | Показатель от общего количества оборудования, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | С.Шелаево | А (0-15%) | 0 |
| 2 | с.Ураево | Б (16-40%) | 50 |
| 3 |  | В (41-60%) | 0 |
| 4 |  | Г (61-80%) | 50 |
| 5 |  | Д (81-100%) | 0 |

Сведения о степени износа водонапорных башен представлены в таблице 65.

Таблица 65

| № п/п | Адрес | Критерий оценки, степень износа | Емкость водонапорной башни, м.куб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | А (0-15%) |  |
| 2 |  | Б (16-40%) |  |
| 3 |  | В (41-60%) |  |
| 4 |  | Г (61-80%) |  |
| 5 | с.Ураево | Д (81-100%) | 15 |
| 6 | с.Шелаево | Д (81-100%) | 15 |

Обеспечение водоснабжением населенных пунктов: с. Яблоново, с. Пристень и с. Храпово осуществляется от самостоятельных источников водоснабжения:

- водозабор села Яблоново состоит из двух артезианских скважин, которые обеспечивают водоснабжением население и объекты соцкультбыта села Яблоново и села Орехово.  С помощью погружных насосных агрегатов вода подается в водонапорную башню емкостью 25 куб. м. (2 шт.) и далее в распределительную сеть потребителям;

- водозабор села Пристень состоит из одной артезианской скважины, которая обеспечивает водоснабжением население и объекты соцкультбыта села Пристень. С помощью погружного насосного агрегата вода подается в водонапорную башню емкостью 15 куб. м. и далее в распределительную сеть потребителям.

- водозабор села Храпово состоит из одной артезианской скважины, которая обеспечивает водоснабжением население и объекты соцкультбыта села Храпово. С помощью погружного насосного агрегата вода подается в водонапорную башню емкостью 15 куб. м и далее в распределительную сеть потребителям.

Источником водоснабжения скважин служит турон-маастрихтский водоносный горизонт. Площади вокруг устьев скважин забетонированы, скважины закрыты и расположены в подземных железобетонных колодцах d = 1,5 м. Санитарное состояние колодцев удовлетворительное.

Информация о скважинах Яблоновской территориальной администрации представлена в таблице 66.

Таблица 66

| № п/п | Адрес скважины и положение ее в рельефе | Глубина скважины | Год бурения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Белгородская обл., Валуйский район, с. Яблоново, переулок Новый, в 350 м от школы | 100 | 1959 |
| 2 | Белгородская обл., Валуйский район, с. Яблоново, расположена в районе школы | 100 | 1979 |
| 3 | Белгородская обл., Валуйский район, с. Храпово, расположена в северной окраине села | 100 | 1979 |
| 4 | Белгородская обл., Валуйский район, с. Пристень, расположена в центре села (в районе бывшей фермы) | 120 | 1973 |

Характеристики насосного оборудования скважин представлены в таблице 67.

Таблица 67

| № п/п | Наименование оборудования | Год ввода в эксплуатацию | Q, м3/час | H, м | Марка электродвигателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Яблоново |  |  |  |  |  |
| 1 | ЭЦВ 6-6,5-95 | 2024 | 6,5 | 95 | ПЭДВ |
| 2 | ЭЦВ 6-10-140 | 2021 | 10 | 140 | ПЭДВ |
| с. Пристень |  |  |  |  |  |
| 3 | ЭЦВ 6-6,5-85 | 2019 | 6,5 | 85 | ПЭДВ |
| с. Храпово |  |  |  |  |  |
| 4 | Oasis 85/100 | 2021 | 5,1 | 100 | ПЭДВ |

Сводная таблица износа оборудования скважин представлена ниже (таблица 68)

Таблица 68

| № п/п | Наименование | Критерий оценки, степень износа | Показатель от общего количества оборудования, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Яблоново | А (1-15%) | 0 |
| 2 |  | А (1-15%) | 0 |
| 3 |  | Б (16-40%) | 25 |
| 4 | с.Храпово | В (41-60%) | 0 |
| 5 | с.Яблоново | В (41-60%) | 0 |
| 6 |  | Г (61-80%) | 50 |
| 7 | с.Пристень | Д (81-100%) | 25 |

Сведения о степени износа водонапорных башен представлены в таблице 69.

Таблица 69

| № п/п | Адрес | Критерий оценки, степень износа | Емкость водонапорной башни, м.куб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | А (0-15%) | 0 |
| 2 | с.Яблоново | Б (16-40%) | 25 |
|  | с.Орехово | Б (16-40%) | 25 |
| 3 |  | В (41-60%) | 0 |
| 4 |  | Г (61-80%) | 0 |
| 5 | с.Пристень | Д (81-100%) | 15 |
| 6 | с.Храпово | Д (81-100%) | 15 |

Обеспечение водоснабжением населенного пункта:  с. Новопетровка  осуществляется от самостоятельных источников водоснабжения:

- водозабор села Новопетровка состоит из двух артезианских скважин, которые обеспечивают водоснабжением население и объекты соцкультбыта села Новопетровка. С помощью погружных насосных агрегатов вода подается в водонапорную башню емкостью 15 куб. м. и далее в распределительную сеть потребителям;

Информация о скважинах Новопетровской  территориальной администрации представлена в таблице 70

Таблица 70

| № п/п | Адрес скважины и положение ее в рельефе | Глубина скважины | Год бурения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Белгородская обл., Валуйский р-н, с.Новопетровка | 120 | 1984 |
| 2 | Белгородская обл., Валуйский р-н, с.Новопетровка | 130 | 1985 |

Характеристики насосного оборудования скважин представлены в таблице 71.

Таблица 71.

| № п/п | Наименование оборудования | Год ввода в эксплуатацию | Q, м3/час | H, м |  | Марка электродвигателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Новопетровка |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЭЦВ 6-6,5-90 | 2023 | 6,5 | 90 | ПЭДВ |  |
| 2 | ЭЦВ 6-6,5-85 | 2020 | 6,5 | 85 | ПЭДВ |  |

Сводная таблица износа оборудования скважин представлена ниже (таблица 72)

Таблица 72.

| № п/п | Критерий оценки, степень износа | Показатель от общего количества оборудования, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | А (1-15%) | 0 |
| 2 | Б (16-40%) | 50 |
| 3 | В (41-60%) | 0 |
| 4 | Г (61-80%) | 0 |
| 5 | Д (81-100%) | 50 |

Сведения о степени износа водонапорных башен представлены в таблице 73.

Таблица 73.

| № п/п | Адрес | Критерий оценки, степень износа | Емкость водонапорной башни, м.куб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | А (0-15%) | 0 |
| 2 |  | Б (16-40%) | 0 |
| 3 |  | В (41-60%) | 0 |
| 4 |  | Г (61-80%) | 0 |
| 5 | с.Новопетровка | Д (81-100%) | 15 |
| 6 | с.Новопетровка | Д (81-100%) | 15 |

Водоснабжение Селивановской  территориальной администрации осуществляется двумя  раздельными системами водоснабжения: с. Селиваново и с. Шушпаново. Источником водоснабжения скважин служат турон-маастрихтский водоносный горизонт. Площади вокруг устьев скважин забетонированы, скважины закрыты и расположены в подземных бетонных колодцах. Санитарное состояние колодцев удовлетворительное.

Информация о скважинах Селивановской территориальной администрации представлена в таблице 74

Таблица 74

| № п/п | Адрес скважины и положение ее в рельефе | Глубина скважины | Год бурения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Белгородская обл., Валуйский район, с. Селиваново, окраина села | 100 | 1981 |
| 2 | Белгородская обл., Валуйский район, с.Шушпаново, в 500м к северо-западу от села на левобережном, склоне балки, ведущей в долину р.Верхний Моисей | 80 | 1977 |

Водозабор  с. Селиваново  состоит из одной водозаборной скважины, которая обеспечивает водоснабжением  население и объекты соцкультбыта с. Селиваново и с.Шушпаново  вода из артезианской  скважины с помощью погружного  насосного  агрегата подаётся на водонапорные  башни емкостью 25 куб. м. и далее в водопроводные распределительные сети.

Характеристики насосного оборудования скважин представлены в таблице 75

Таблица 75

| № п/п | Наименование оборудования | Год ввода в эксплуатацию | Q, м3/час | H, м |  | Марка электродвигателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Селиваново |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЭЦВ 6-6,5-90 | 2017 | 6,5 | 90 | ПЭДВ |  |

Сводная таблица износа оборудования скважин представлена в таблице 76

Таблица 76

| № п/п | Критерий оценки, степень износа | Показатель от общего количества оборудования, % |
| --- | --- | --- |
|  | А (1-15%) | 0 |
|  | Б (16-40%) | 0 |
|  | В (41-60%) | 0 |
|  | Г (61-80%) | 0 |
|  | Д (81-100%) | 100 |

Сведения о водонапорных башнях представлены в таблице 77

Таблица 77

| № п/п | Адрес | Критерий оценки, степень износа | Емкость водонапорной башни, м.куб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | А (0-15%) | 0 |
| 2 | Шушпаново | Б (16-40%) | 25 |
| 3 | с.Селиваново | Б (16-40%) | 25 |
| 4 |  | В (41-60%) | 0 |
| 5 |  | Г (61-80%) | 0 |
| 6 |  | Д (81-100%) | 0 |

Водозабор, расположенный в 600 м на юго-восток от села Солоти состоит из двух артскважин, источником водоснабжения которых служит турон-маастрихтский водоносный горизонт. Скважины расположены в павильонах из  сборных железобетонных панелей. Площади вокруг устьев скважин  забетонированы, скважины закрыты. Санитарное состояние павильонов удовлетворительное.  С помощью погружных насосных агрегатов вода подается  в водонапорную башню емкостью 160 куб. м. с. Солоти  и далее в водопроводную  распределительную сеть потребителям.

в распределительную сеть потребителям.

Информация о скважинах Солотянской территориальной администрации представлена в таблице 78.

Таблица 78

| № п/п | Адрес скважины и положение ее в рельефе | Глубина скважины | Год бурения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Белгородская обл., Валуйский район, 600 м на юго-восток с. Солоти, 200 м от правого берега пруда. | 230 | 1979 |
| 2 | Белгородская обл., Валуйский район, 600 м на юго-восток с. Солоти, 200 м от правого берега пруда | 110 | 2015 |

Сводная таблица технического состояния технологического оборудования системы водоснабжения.

Характеристики насосного оборудования скважин представлены в таблице  79

Таблица 79.

| № п/п | Наименование оборудования | Год ввода в эксплуатацию | Q, м3/час | H, м |  | Марка электродвигателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Солоти |  |  |  |  |  |  |
| 1 | СПА 6-16-140 | 2019 | 16 | 140 | ПЭДВ |  |
| 2 | ЭЦВ 6-16-140 | 2019 | 16 | 140 | ПЭДВ |  |

Сводная таблица износа оборудования скважин представлена в таблице  80.

Таблица 80.

| № п/п | Наименование | Критерий оценки, степень износа | Показатель от общего количества оборудования, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | А (1-15%) | 0 |
| 2 |  | Б (16-40%) | 0 |
| 3 |  | В (41-60%) | 0 |
| 4 |  | Г (61-80%) | 0 |
| 5 | с.Солоти | Д (81-100%) | 100 |

Сведения о водонапорных башнях представлены в таблице 81.

Таблица 81

| № п/п | Адрес | Критерий оценки, степень износа | Емкость водонапорной башни, м.куб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | А (0-15%) | 0 |
| 2 |  | Б (16-40%) | 0 |
| 3 | с.Солоти | Б (16-40%) | 160 |
| 4 |  | В (41-60%) | 0 |
| 5 |  | Г (61-80%) | 0 |
| 6 |  | Д (81-100%) | 0 |

1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы требованиям обеспечения нормативов качества воды.

Контроль качества питьевой воды выполняется аттестованной лабораторией качества питьевой воды ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»   в соответствии с Постановлением правительства РФ от 06.01.2015 г. № 10 «Правила осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды». Производственный контроль осуществляется согласно разработанной ГУП «Белоблводоканал» и согласованной ТО УФС Роспотребнадзора по Белгородской области в Валуйском районе рабочей программой «Производственного контроля за соблюдением санитарных правил и противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий по ГУП «Беоблводоканал»   и включает в себя:

-отбор проб воды;

-проведение лабораторных исследований и испытаний на соответствие воды

установленным требованиям;

-контроль за выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в процессе водоснабжения.

Согласно протоколам лабораторных исследований питьевой воды  выполненных ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Белгородской области в Валуйском районе», вода из скважин вышеуказанных водозаборов соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 (Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.), за исключением жесткости.

В таблице № 82 приведены результаты лабораторных исследований источников водоснабжения; водозаборы с Ромашовка, с. Кузнецовка и водозабора по ул. Ст. Разина в г. Валуйки.

Таблица 82

| № п/п | Определяемый показатель, единицы измерения | Водозабор с.Кузнецовка | Водозабор с.Ромашовка | Водозабор ул.Ст.Разина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Водородный показатель, ед.рН | 7,1±0,2 | 6,9±0,2 | 6,9±0,2 |
| 2 | Жёсткость (общая), Ж0 | 7,8±1,8 | 8,1±1,2 | 9,1±1,4 |
| 3 | Нефтепродукты, мг/дм3 |  |  |  |
| 4 | Окисляемость перманганатная, мгО/дм3 | 0,64±0,13 | 0,5±0,10 | 0,86±0,17 |
| 5 | Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм3 | 541,4±54,1 | 626,3±62,6 |  |
| 6 | Мутность, мг/дм3 | менее 0,58 | менее 0,58 | 1,7±0,3 |
| 7 | Цветность, град. цветности | менее 1,00 | менее 1,00 | Менее 0,5 |
| 8 | Запах при 20 ºС | без запаха | без запаха | 1 |
| 9 | Привкус при 20 ºС, баллы | без привкуса | без привкуса | 1 |
| 10 | Запах при 60 ºС | без запаха | без запаха | 0 |
| 11 | Алюминий, мг/дм3 |  |  | Менее 0,04 |
| 12 | Аммиак, мг/дм3 | менее 0,5 | менее 0,5 | 0,23±0,02 |
| 13 | Бор, мг/дм3 |  |  |  |
| 14 | Железо, мг/дм3 | менее 0,10 | менее 0,10 | 0,41±0,1 |
| 15 | Кадмий, мг/дм3 |  |  | Менее 0,0001 |
| 16 | Марганец, мг/дм3 | 0,0065±0,0013 | 0,014±0,0028 | 0,0016±0,0003 |
| 17 | Медь, мг/дм3 | менее 0,001 |  | 0,0011±0,0004 |
| 18 | Молибден, мг/дм3 |  |  | Менее 0,0025 |
| 19 | Мышьяк, мг/дм3 |  |  | Менее 0,005 |
| 20 | Никель, мг/дм3 |  |  | Менее 0,01 |
| 21 | Нитраты, мг/дм3 | 7,29±1,09 | 2,24±0,34 | Менее 0,1 |
| 22 | Нитриты, мг/дм3 | менее 0,003 | менее 0,003 | 1,96 ±0,29 |
| 23 | Ртуть, мг/дм3 |  |  | 0,310±0,078 |
| 24 | Свинец, мг/дм3 |  |  | Менее 0,001 |
| 25 | Селен, мг/дм3 |  |  | Менее 0,0001 |
| 26 | Стронций, мг/дм3 |  |  | 2,34 ±0,33 |
| 27 | Сульфаты, мг/дм3 | 114,13±11,41 | 104,72±10,47 | 165,06±16,51 |
| 28 | Фториды, мг/дм3 | 0,38±0,06 | 0,62±0,09 |  |
| 29 | Хлориды, мг/дм3 | 37,26±5,59 | 102,82±15,42 | Менее 0,0001 |
| 30 | Хром, мг/дм3 |  |  | Менее 0,005 |
| 31 | Сероводород, мг/дм3 | менее 0,002 | менее 0,002 | Менее 0,002 |
| 32 | Цинк, мг/дм3 |  |  | Менее 0,001 |

Сооружений очистки воды на водозаборах с. Кузнецовка, с. Ромашовка и водозаборе по ул. Ст. Разина  не предусмотрены.

Результаты лабораторных исследований источников водоснабжения пос. Уразово приведены в таблице № 83

Таблица 83

| № п/п | Определяемый показатель, единицы измерения | Скважина №1 п.Уразово, ул.Пионерская | Скважина №2 п.Уразово, ул.Пионерская | Скважина №3 п.Уразово, ул.Больничная |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Неорганические вещества |  |  |  |
| 1 | алюминий (Al3+), мг/л | менее 0,04 | менее 0,04 | менее 0,04 |
| 2 | аммиак (по NН 4), мг/л | 0,16±0,02 | 0,16±0,02 | 0,19±0,02 |
| 3 | бериллий (Ве2+), мг/л | менее 0,0001 | менее 0,0001 | менее 0,0001 |
| 4 | бор (В, суммарно), мг/л | 0,070±0,0026 | 0,070±0,0026 | 0,09±0,0036 |
| 5 | железо (Fe, суммарно), мг/л | менее 0,1 | менее 0,1 | 0,15±0,02 |
| 6 | кадмий (Сd, суммарно), мг/л | менее 0,0005 | менее 0,0005 | менее 0,0005 |
| 7 | марганец (Мn, суммарно), мг/л | менее 0,01 | менее 0,01 | менее 0,01 |
| 8 | медь (Cu, суммарно), мг/л | менее 0,02 | менее 0,02 | менее 0,02 |
| 9 | молибден (Мо, суммарно), мг/л | менее 0,0025 | менее 0,0025 | менее 0,0025 |
| 10 | мышьяк (As, суммарно), мг/л | менее 0,005 | менее 0,005 | менее 0,005 |
| 11 | никель (Ni, суммарно), мг/л | менее 0,01 | менее 0,01 | менее 0,01 |
| 12 | нитраты (по NO3), мг/л | 1,05±1,16 | 1,05±0,16 | менее 0,1 |
| 13 | нитриты (по NO2), мг/л | 0,076±0,019 | 0,076±0,019 | 0,006±0,001 |
| 14 | ртуть (Hg, суммарно), мг/л | менее 0,0001 | менее 0,0001 | менее 0,0001 |
| 15 | свинец (Pb, суммарно), мг/л | менее 0,001 | менее 0,001 | менее 0,001 |
| 16 | селен (Se, суммарно), мг/л | менее 0,0001 | менее 0,0001 | менее 0,0001 |
| 17 | стронций (SR2+), мг/л | 3,55±0,89 | 3,55±0,89 | 2,40±0,06 |
| 18 | cульфаты (SO42-), мг/л | 143,61±14,36 | 143,61±14,36 | 68,01±6,80 |
| 19 | фториды (F-), мг/л | 0,64±0,10 | 0,64±0,10 | 0,74±0,11 |
| 20 | хлориды (Сl-), мг/л | 95,59±14,34 | 95,59±14,34 | 68,14±10,22 |
| 21 | хром (Cr6+), мг/л | менее 0,001 | менее 0,001 | менее 0,001 |
| 22 | цианиды (СN-), мг/л | менее 0,01 | менее 0,01 | менее 0,01 |
| 23 | цинк (Zn2+), мг/л | 0,02±0,005 | 0,02±0,005 | 0,0388±0,0048 |
|  | Органолептические показатели: |  |  |  |
| 24 | запах при 200С, балл | б/з | 1 | болотный 2 |
| 25 | запах при 600С, балл | б/з | б/з | б/з |
| 26 | привкус при 200С, балл | б/п | 1 | б/п |
| 27 | цветность, градус | Менее 0,5 | Менее 0,5 | 3,75±1,13 |
| 28 | мутность, мг/л | 1,2±0,2 | 1,4±0,3 | 0,78±0,16 |
|  | Обобщенные показатели: |  |  |  |
| 29 | водородный показатель, рН | 7,1±0,20 | 7,1±0,20 | 7,84±0,20 |
| 30 | общая жесткость, мг-экв/л | 8,7±1,3 | 9,2±1,4 | 4,05±0,61 |
| 31 | общая минерализация (сухой остаток), мг/л | 626,8±62,7 | 626,8±62,7 | 464,0±46,4 |
| 32 | окисляемость перманганатная, мг/л | 1,66±0,33 | 0,82±0,16 | 0,84±0,26 |
| 33 | фенольный индекс, мг/л | менее 0,0005 | менее 0,0005 | менее 0,0005 |
| 34 | нефтепродукты суммарно, мг/л | 0,014±0,005 | 0,014±0,005 | 0,029±0,0010 |
| 35 | поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионо-активные, мг/л | менее 0,025 | менее 0,025 | менее 0,025 |
|  | Органические вещества |  |  |  |
| 36 | ГХЦГ (α, β, γ изомеры), мг/л | менее 0,0001 | менее 0,0001 | менее 0,0001 |
| 37 | ДДТ и его метаболиты, мг/л | менее 0,0001 | менее 0,0001 | менее 0,0001 |

Результаты лабораторных исследований водозаборов в с. Сухарево, Новопетровка и Борки  приведены в таблице № 84

Таблица 84

| № п/п | Определяемый показатель, единицы измерения | Водозабор с.Сухарево | Водозабор с.Новопетровка | Водозабор с.Борки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |
| Обобщенные показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Водородный показатель, ед.рН | 7,3±0,2 | 6,9±0,2 | 7,2±0,2 |  |  |  |
| 2 | Жёсткость (общая), Ж0 | 6,9±1,0 | 9,0±1,4 | 8,6±1,3 |  |  |  |
| 3 | Общая минерализация(сухой остаток) | 490±44 | 598±54 | 560±50 |  |  |  |
| 4 | Окисляемость перманганатная, мгО/дм3 | 0,62±0,12 | 0,94±0,19 | 0,94±0,17 |  |  |  |
| 5 | Фенольный индекс, мг/дм | менее 0,0005 |  | менее 0,0005 |  |  |  |
| 6 | нефтепродукты суммарно | 0,03±0,011 |  | менее 0,005 |  |  |  |
| 7 | Поверхностно-активные вещества | менее 0,025 |  | менее 0,025 |  |  |  |
| 8 | Запах при 20 ºС | б/з | 2 | б/з |  |  |  |
| 9 | Запах при 60 ºС | б/з | 2 | б/з |  |  |  |
| 10 | Привкус при 20 ºС | б/п | 2 | б/п |  |  |  |
| 11 | Цветность | Менее 5 | Менее 5 | Менее5 |  |  |  |
| 12 | Мутность | Менее 0,58 | 0,95±0,19 | Менее 0,58 |  |  |  |
| 13 | Алюминий, мг/дм3 | Менее 0,04 | Менее 0,04 | Менее 0,04 |  |  |  |
| 14 | Аммиак, мг/дм3 | Менее 0,05 | 0,29±0,07 | Менее 0,05 |  |  |  |
| 15 | Бор (В, суммарно) | 0,134±0,035 | 0,12±0,04 | 0,132±0,053 |  |  |  |
| 16 | Железо, мг/дм3 | Менее 0,1 | 0,38±0,10 | Менее 0,1 |  |  |  |
| 17 | Кадмий, мг/дм3 | Менее 0,0005 |  | Менее 0,0005 |  |  |  |
| 18 | Марганец, мг/дм3 | 0,012±0,0036 | Менее 0,01 | Менее 0,01 |  |  |  |
| 19 | Медь, мг/дм3 | Менее 0,01 | Менее 0,0006 | Менее 0,02 |  |  |  |
| 20 | Молибден, мг/дм3 | Менее 0,0025 | Менее 0,025 | Менее 0,0025 |  |  |  |
| 21 | Мышьяк, мг/дм3 | Менее 0,005 | Менее 0,005 | Менее 0,005 |  |  |  |
| 22 | Никель, мг/дм3 | 0,012±0,003 | Менее 0,01 | Менее 0,01 |  |  |  |
| 23 | Нитраты, мг/дм3 | 15,38±2,31 | Менее 0,1 | 11,13±1,66 |  |  |  |
| 24 | Нитриты, мг/дм3 | Менее 0,003 | Менее 0,005 | Менее 0,003 |  |  |  |
| 25 | Ртуть, мг/дм3 | Менее 0,0001 |  | Менее 0,0001 |  |  |  |
| 26 | Свинец, мг/дм3 | Менее 0,001 | Менее 0,0002 | Менее 0,001 |  |  |  |
| 27 | Селен, мг/дм3 | 0,0044±0,0009 | Менее 0,002 |  |  |  |  |
| 28 | Стронций, мг/дм3 | 1,0±0,25 |  | 1,8±0,45 |  |  |  |
| 29 | Сульфаты, мг/дм3 | 114,27±11,43 | 139,2±13,9 | 152,40±15,24 |  |  |  |
| 30 | Фториды, мг/дм3 | 0,23±0,03 | 0,20±0,04 | 0,39±0,06 |  |  |  |
| 31 | Хлориды, мг/дм3 | 24,66±3,70 | 21±3 | 23,19±3,48 |  |  |  |
| 32 | Хром, мг/дм3 | Менее 0,005 | Менее 0,025 | Менее 0,005 |  |  |  |
| 33 | Цианиды, мг/дм3 | Менее 0,01 |  | Менее 0,01 |  |  |  |
| 34 | Сероводород, мг/дм3 | Менее0,002 | 0,011±0,001 | Менее0,002 |  |  |  |
| 35 | Цинк, мг/дм3 | 0,043±0,012 |  | 0,01±0,0029 |  |  |  |
| 36 | 222 Rn | ≤ 7 |  | Менее 8 |  |  |  |
| 1 | ОМЧ |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 2 | Общие колиформные бактерии |  | Отсутствуют в 100 мл | Отсутствуют в 100 мл |  |  |  |
| 3 | Общее число микроорганиз- мов |  | Отсутствуют в 100 мл | Отсутствуют в 100 мл |  |  |  |
| 4 | Бактерии вида Escherichia coli (E.coli) |  | Отсутствуют в 100 мл | Отсутствуют в 100 мл |  |  |  |
| 5 | Энтерококки |  | Отсутствуют в 100 мл | Отсутствуют в 100 мл |  |  |  |
| 6 | Колифаги в 100 мл воды |  | Отсутствуют в 100 мл | Отсутствуют в 100 мл |  |  |  |

Результаты лабораторных исследований водозаборов в с. Вериговка приведены в таблице № 85

Таблица 85

| № п/п | Определяемый показатель, единицы измерения | Скважина с.Вериговка |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Обобщенные показатели |  |  |
| 1 | Водородный показатель, ед.рН | 7,30±0,2 |
| 2 | Жёсткость (общая), Ж0 | 9,3±1,4 |
| 3 | Окисляемость перманганатная, мгО/дм3 | 0,82±0,16 |
| 4 | Запах при 20 ºС | 0 |
| 5 | Запах при 60 ºС | 0 |
| 6 | Привкус при 20 ºС | 0 |
| 7 | Цветность | Менее 5 |
| 8 | Мутность | Менее 0,58 |
| 9 | Железо, мг/дм3 | Менее 0,1 |
| 10 | Марганец, мг/дм3 | Менее 0,005 |
| 11 | Нитраты, мг/дм3 | 20,82±3,12 |
| 12 | Нитриты, мг/дм3 | Менее 0,003 |
| 13 | Сульфаты, мг/дм3 | 149,11±14,91 |
| 14 | Фтор, мг/дм3 | 0,50±0,08 |
| 15 | Хлориды, мг/дм3 | 36,89±5,53 |
| 16 | Общее микробное число | Не обнаружены |
| 17 | Общие колиформные бактерии | Не обнаружены |
| 18 | Бактерии вида Escherichia coli (E.coli) | Не обнаружены |
| 19 | Энтерококки | Не обнаружены |
| 20 | Колифаги в 100 мл воды | Не обнаружены |

Результаты лабораторных исследований водозаборов в с. Герасимовка  приведены в таблице № 86

Таблица 86

| № п/п | Определяемый показатель, единицы измерения | Скважина №1 с.Герасимовка | Скважина №2 с.Герасимовка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Санитарно-химические показатели: |  |  |
| 1 | запах при 200С | 1 | без запаха |
| 2 | запах при 600С | без запаха | без запаха |
| 3 | Привкус | 1 | без привкуса |
| 4 | Цветность | менее 5 | менее 1,0 |
| 5 | Мутность | 1,2±0,2 | 0,87±0,17 |
| 6 | Нитраты | менее 0,1 | менее 0,1 |
| 7 | Железо | 0,33±0,08 | 0,25±0,06 |
| 8 | аллюминий (Al3+) | менее 0,04 | менее 0,04 |
| 9 | аммиак (по NH 4) | 0,34±0,03 | 0,43±0,04 |
| 10 | бериллий (Ве3+) | менее 0,0001 | менее 0,0001 |
| 11 | бор (В, суммарно) | 0,149±0,045 | 0,182±0,084 |
| 12 | кадмий (Cd, суммарно) | 0,0002±0,0001 | 0,0005±0,0003 |
| 13 | марганец (Mn, суммарно) | 0,0423±0,0085 | 0,0308±0,0062 |
| 14 | медь (Cu, суммарно) | менее 0,001 | 0,0066±0,0026 |
| 15 | молибден (Мо, суммарно) | менее 0,0025 | менее 0,0025 |
| 16 | мышьяк (As, суммарно) | менее 0,005 | менее 0,005 |
| 17 | никель (Ni, суммарно) | менее 0,01 | менее 0,01 |
| 18 | нитриты (по NO2) | 0,017±0,004 | 0,018±0,004 |
| 19 | ртуть (Hg, суммарно) | менее 0,0001 | менее 0,0001 |
| 20 | свинец (Pb, суммарно) | 0,0070±0,0028 | 0,0083±0,0033 |
| 21 | селен (Se, суммарно) | 0,00019±0,000038 | 0,00017±0,000034 |
| 22 | стронций (Sr2+) | 4,49±1,12 | 3,93±0,98 |
| 23 | cульфаты (SO42-) | 168,0±16,8 | 12,0±12,0 |
| 24 | фториды (F) | 0,49±0,07 | 0,76±0,11 |
| 25 | хлориды (Cl) | 126,31±18,95 | 128,28±19,24 |
| 26 | хром (Cr6+) | менее 0,005 | менее 0,005 |
| 27 | цианиды (CN-) | менее 0,01 | менее 0,01 |
| 28 | Сероводород | менее 0,002 | менее 0,002 |
| 29 | цинк (Zn2+) | 0,0008±0,0002 | 0,00010±0,0003 |
|  | Обобщенные показатели: |  |  |
| 30 | водородный показатель | 7,5±0,1 | 8,35±0,1 |
| 31 | общая жесткость | 7,85±1,18 | 8,15±1,22 |
| 32 | общая минерализация (сухой остаток) | 612,8±61,3 | 716,0±71,6 |
| 33 | окисляемость перманганатная | 0,52±0,16 | 0,36±0,11 |
| 34 | фенольный индекс | менее 0,0005 | менее 0,0005 |
| 35 | нефтепродукты суммарно | 0,006±0,002 | менее 0,005 |
| 36 | поверхностно-активные вещества (ПАВ) анионоактивные | менее 0,025 | менее 0,025 |
|  | Органические вещества: |  |  |
| 37 | ГХЦГ (α, β, γ изомеры) | менее 0,0001 | менее 0,0001 |
| 38 | ДДТ и его метаболиты | менее 0,0001 | менее 0,0001 |
| 39 | 2,4-Д | менее 0,002 | менее 0,002 |
| 40 | гексахлорбензол | менее 0,0001 | менее 0,0001 |

Результаты лабораторных исследований водозабора в с. Двулучное приведены в таблице № 87

| № п/п | Определяемый показатель, единицы измерения | Водозабор с. Двулучное |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Микробиологические исследования |  |
|  | ОМЧ | Не обнаружены |
|  | Общие колиформные бактерии | Не обнаружены |
|  | Бактерии вида Escherichia coli (E.coli) | Не обнаружены |
|  | Энтерококки | Не обнаружены |
|  | Колифаги в 100 мл воды | Не обнаружены |
|  | Органолептические показатели |  |
|  | Запах при 20 С | 0 |
|  | Запах при 60 ºС | 0 |
|  | Привкус | 0 |
|  | цветность | Менее 5 |
|  | мутность | Менее 0,58 |
|  | pН | 7,2±0,2 |
|  | Нитриты | 0,042±0,011 |
|  | Нитраты | Менее 0,5 |
|  | Жесткость общая | 8,25±1,23 |
|  | Сухой остаток | 836±75 |
|  | Хлориды | 154,54±23,18 |
|  | Сульфаты | 125,82±12,58 |
|  | Железо (Fe, суммарно) | 0,3±0,2 |
|  | Окисляемость перманганатная | 0,82±0,16 |
|  | Фтор | 0,20±0,03 |
|  | Марганец | Менее 0,005 |

Результаты лабораторных исследований водозаборов в селах Казначеевка, Конопляновка, Аркатово и хутор Леоновка  приведены в таблице № 88.

Таблица 88

| № п/п | Определяемый показатель, единицы измерения | Водозабор с.Казинка | Водозабор с. Казначеевка | Водозабор с.Конопляновка | Водозабор с.Аркатово | Водозабор х.Леоновка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Микробиологические показатели: |  |  |  |  |  |
| 2 | общее микробное число | 2 | 2 | отсутствуют в 100 мл | 2 | Отсутствует в 100 мл |
| 3 | общие колиформные бактерии | не обнаружены | отсутствуют в 100 мл | отсутствуют в 100 мл | отсутствуют в 100 мл | Отсутствует в 100 мл |
| 4 | Бактерии вида Escherichia coli (E.coli) | не обнаружены | отсутствуют в 100 мл | отсутствуют в 100 мл | отсутствуют в 100 мл | Отсутствует в 100 мл |
| 5 | Энтерококки | не обнаружены | Отсутствуют в 100мл | Отсутствуют в 100мл | отсутствуют в 100 мл | Отсутствуют в 100мл |
| 6 | Колифаги в 100 мл воды | не обнаружены | Отсутствуют в 100мл | Отсутствуют в 100мл | Отсутствуют в 100мл | Отсутствуют в 100мл |
| 5 | Санитарно-химические показатели: |  |  |  |  |  |
| 6 | запах при 200С | без запаха | 0 | без запаха | 2 слабый железистый | без запаха |
| 7 | запах при 600С | без запаха | 1 очень слабый н/о | без запаха | 2 слабый железистый | без запаха |
| 8 | Привкус | без привкуса | 0 | без запаха | 2 слабый железистый | отсутствует |
| 9 | Цветность | менее 1,00 | Менее 5 | менее 5 | 1,73±0,52 | менее 5,0 |
| 10 | Мутность | менее 0,58 | Менее 0,58 | Менее 0,58 | 3,83 | менее 0,58 |
| 11 | водородный показатель | 7,34±0,10 | 7,2±0,2 | 7,4±0,2 | 7,1±0,2 | 7,5±0,2 |
| 12 | общая жесткость | 8,74±1,31 | 9,0±1,4 | 8,2±1,2 | 12,5±1,9 | 8,4±1,3 |
| 13 | общая минерализация (сухой остаток) | 763,8±76,4 | 758±68 | 598±54 | 960±86 | 642,0±64,3 |
| 14 | окисляемость перманганатная | 1,13±0,23 | 1,6±0,3 | 0,46±0,09 | 0,78±0,16 | 1,6±0,3 |
| 15 | Аммиак | менее 0,5 | менее 0,5 | менее 0,5 | 0,17±0,04 | менее 0,05 |
| 16 | Железо | менее 0,10 | 0,08±0,02 | 0,06±0,02 | 0,3±0,11 |  |
| 17 | Марганец | 0,0069±0,0014 | Менее 0,01 | Менее 0,01 | Менее 0,01 | менее 0,01 |
| 18 | Нитраты | 22,62±3,39 | 8,6±1,3 | 44,1±6,6 |  | 68,74±10,31 |
| 19 | Нитриты | менее 0,003 | Менее 0,005 | Менее 0,005 | 0,018±0,004 | 0,019±0,005 |
| 20 | Сульфаты | 137,66±13,77 | 188,4±18,8 | 130,1±13,0 | 178,8±18,0 | 104,44±10,44 |
| 21 | сероводород и сульфиды | менее 0,002 | Менее ,002 | Менее ,002 | Менее ,002 |  |
| 22 | Фториды | 0,38±0,06 | 0,29±0,05 | 0,37±0,07 | 0,28±0,05 | 0,32±0,05 |
| 23 | Хлориды | 71,02±10,65 | 21±3 | 28±5 | 25±4 | 31,50±4,73 |
| 24 | объемная суммарная альфа-активность | 0,09 | 0,1243±0,0474 | 0,09±0,04 | 0,08±0,04 |  |
| 25 | объемная суммарная бета-активность | <=0,1 | 0,0936±0,0838 | Менее 0,15 | Менее 0,15 |  |
| 26 | удельная активность Rn-222 | <=5 |  |  |  |  |
| 27 | фенольный индекс |  |  |  |  | менее 0,0005 |
| 28 | нефтепродукты суммарно |  |  |  |  | 0,01±0,004 |
| 29 | поверхностно-активные вещества (ПАВ) анионоактивные |  |  |  |  | менее 0,025 |
| 30 | ГХЦГ (α, β, γ изомеры) |  |  |  |  | менее 0,0001 |
| 31 | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |  | менее 0,0001 |
| 32 | 2,4-Д |  |  |  |  | менее 0,002 |
| 33 | Гексахлорбензол |  |  |  |  | менее 0,0001 |
| 34 | бор (В, суммарно) |  | 0,27±0,027 |  |  | 0,104±0,027 |
| 35 | железо, (Fe, суммарно) |  |  | 0,06±0,02 |  | менее 0,1 |
| 36 | кадмий (Cd, суммарно) |  |  |  |  | менее 0,0005 |
| 37 | медь (Cu, суммарно) |  |  | Менее 0,0006 |  | менее 0,01 |
| 38 | молибден (Мо, суммарно) |  |  | Менее 0,025 |  | менее 0,0025 |
| 39 | мышьяк (As, суммарно) |  |  |  |  | менее 0,005 |
| 40 | никель (Ni, суммарно) |  |  | Менее 0,01 |  | менее 0,01 |
| 41 | ртуть (Hg, суммарно) |  |  |  |  | менее 0,0001 |
| 42 | свинец (Pb, суммарно) |  |  | Менее 0,0002 |  | менее 0,001 |
| 43 | стронций (Sr2+) |  |  |  |  | 2,29±0,57 |
| 44 | хром (Cr6+) |  |  | Менее 0,025 |  | менее 0,005 |
| 45 | цианиды (CN-) |  |  |  |  | менее 0,01 |
| 46 | сероводород |  |  | Менее 0,002 |  | менее 0,002 |
| 47 | цинк (Zn2+) |  |  |  |  | 0,068±0,014 |

Результаты лабораторных исследований водозаборов в селах Кукуевка и Долгое  приведены в таблице № 89

Таблица 89

| № п/п | Определяемый показатель, единицы измерения | Водозабор с.Кукуевка | Водозабор с.Долгое |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Мутность, мг/дм3 по ст.шк. | Менее 0,58 | Менее 0,58 |
| 2 | Цветность, град. цветности | Менее 5 | Менее 5 |
| 3 | Запах при 20 ºС, баллы | Без запаха | Без запаха |
| 4 | Привкус , баллы | Без запаха | Без запаха |
| 5 | Запах при 60 ºС, баллы | Без привкуса | Без привкуса |
| 6 | ОМЧ, КОЕ/мл | Отсутствуют | Отсутствуют |
| 7 | Общие колиформные бактерии, число бактерий в 100 мл | Отсутствуют | Отсутствуют |
| 8 | Бактерии вида Escherichia coli (E.coli) | Отсутствуют | Отсутствуют |
| 9 | Энтерококки | Отсутствуют | Отсутствуют |
| 10 | Колифаги в 100 мл воды | Отсутствуют | Отсутствуют |
| 11 | Жесткость общая, ºЖ | 9,2±1,4 | 8,2±1,2 |
| 12 | Окисляемость перманганатная, Мг/л | 0,30±0,06 | 0,38±0,08 |
| 13 | Сухой остаток, Мг/л | 506±46 | 494±44 |

Результаты лабораторных исследований водозабора в с. Лавы  приведены в таблице № 90

Таблица 90

| № п/п | Определяемый показатель, единицы измерения |  | Водозабор с.Лавы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |
| 1 | Жёсткость (общая), Ж0 |  | 10,04±1,51 |  |  |
| 2 | Мутность, мг/дм3 |  | Менее 0,58 |  |  |
| 3 | Цветность, град. цветности |  | Менее 5 |  |  |
| 4 | Запах при 20 ºС |  | 0 |  |  |
| 5 | Привкус при 20 ºС, баллы |  | 0 |  |  |
| 6 | Запах при 60 ºС |  | б/з |  |  |
| 7 | Железо, мг/дм3 |  | менее 0,10 |  |  |
| 8 | ОМЧ |  | отсутствуют в 100 мл |  |  |
| 9 | Общие колиформные бактерии |  | отсутствуют в 100 мл |  |  |
| 10 | Бактерии вида Escherichia coli (E.coli) |  | отсутствуют в 100 мл |  |  |
| 11 | Нитраты |  | 111,34±16,70 |  |  |
| 12 | Аллюминий |  | менее 0,04 |  |  |
| 13 | Сульфаты |  | 72,73±7,27 |  |  |
| 14 | Фториды |  | 0,36±0,05 |  |  |
| 15 | Хлориды |  | 43,63±6,54 |  |  |
| 16 | Хром |  | менее 0,001 |  |  |

Результаты лабораторных исследований водозабора в с. Мандрово  приведены в таблице № 91

Таблица 91

| № п/п | Определяемый показатель, единицы измерения | Водозабор село Мандрово |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | рН | 7,1±0,20 |
| 2 | Жёсткость (общая), Ж0 | 10,0±1,50 |
| 3 | Мутность | Менее 0,58 |
| 4 | Цветность | Менее 5 |
| 5 | Запах при 20 ºС | 0 |
| 6 | Привкус | 0 |
| 7 | Запах при 60 ºС | 0 |
| 8 | Железо, мг/дм3 | 0,25±0,06 |
| 9 | аммиак | Менее 0,05 |
| 10 | нитриты | Менее 0,1 |
| 11 | нитраты | Менее 0,5 |
| 12 | Сухой остаток | 854,6± 85,46 |
| 13 | хлориды | 49,34± 7,40 |
| 14 | сульфаты | 223,67± 22,37 |
| 15 | Окисляемость перманганатная | 0,80± 0,24 |
| 16 | фтор | 0,50± 0,08 |
| 17 | медь | Менее 0,001 |
| 18 | бор | Менее 0,05 |
| 19 | ОМЧ | Отсутствуют в 100 мл |
| 20 | Общие колиформные бактерии | Отсутствуют в 100 мл |
| 21 | Бактерии вида Escherichia coli (E.coli) | Отсутствуют в 100 мл |

Результаты лабораторных исследований водозабора в с. Насоново  приведены в таблице № 92.

Таблица 92

| № п/п | Определяемый показатель, единицы измерения | Водозабор с.Насоново |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 2 | Жёсткость (общая), Ж0 | 7,5±0,2 |
| 3 | Мутность, мг/дм3 | 0,68±0,14 |
| 4 | Цветность, град. цветности | Менее 5 |
| 5 | Запах при 20 ºС | 0 |
| 6 | Привкус при 20 ºС, баллы | 0 |
| 7 | Запах при 60 ºС | 0 |
| 8 | Железо, мг/дм3 | 0,16±0,04 |
| 9 | ОМЧ | Отсутствуют в 100 мл |
| 10 | Общие колиформные бактерии | Отсутствуют в 100 мл |
| 11 | Бактерии вида Escherichia coli (E.coli) | Отсутствуют в 100 мл |

Результаты лабораторных исследований водозаборов Рождественской территориальной администрации   приведены в таблице № 93

Таблица 93

| № п/п | Определяемый показатель, единица измерения | С.Рождествено |
| --- | --- | --- |
|  | Органолептические показатели: |  |
| 1 | запах при 200С, балл | без запаха |
| 2 | запах при 600С, балл | без запаха |
| 3 | привкус, балл | без привкуса |
| 4 | цветность, градус | менее 1,00 |
| 5 | мутность, мг/дм3 | 1,06±0,21 |
|  | Обобщенные показатели: |  |
| 6 | водородный показатель, ед. рН | 7,07±0,10 |
| 7 | общая жесткость, градус Ж | 7,87±1,18 |
| 8 | общая минерализация (сухой остаток), мг/дм3 | 453,4±45,3 |
| 9 | окисляемость перманганатная, мг/дм3 | 0,81±0,16 |
| 10 | нефтепродукты суммарно, мг/дм3 | 0,006±0,003 |
| 11 | поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионо-активные, мг/дм3 | менее 0,025 |
|  | Неорганические вещества: |  |
| 12 | алюминий (Al3+), мг/дм3 | менее 0,04 |
| 13 | аммиак (по N), мг/дм3 | менее 0,5 |
| 14 | барий (Ва2+), мг/дм3 | менее 0,1 |
| 15 | бериллий (Ве2+), мг/дм3 | менее 0,0001 |
| 16 | бор (В, суммарно), мг/дм3 | менее 0,05 |
| 17 | железо (Fe, суммарно), мг/дм3 | 3,2±0,5 |
| 18 | кадмий, мг/дм3 | менее 0,0001 |
| 19 | магний, мг/дм3 | 14,66±1,47 |
| 20 | марганец (Мn, суммарно), мг/дм3 | 0,026±0,008 |
| 21 | медь (Cu, суммарно), мг/дм3 | менее 0,01 |
| 22 | молибден (Мо, суммарно), мг/дм3 | менее 0,0025 |
| 23 | мышьяк (As, суммарно), мг/дм3 | менее 0,005 |
| 24 | натрий, мг/дм3 | 15,78±1,58 |
| 25 | никель (Ni, суммарно), мг/дм3 | менее 0,01 |
| 26 | нитраты (по NO3), мг/дм3 | 7,46±1,12 |
| 27 | нитриты (по NO2), мг/дм3 | 0,012±0,006 |
| 28 | ртуть (Hg, суммарно), мг/дм3 | менее 0,0001 |
| 29 | свинец (Pb, суммарно), мг/дм3 | 0,0085±0,0034 |
| 30 | селен (Se, суммарно), мг/дм3 | 0,0022±0,0004 |

Результаты лабораторных исследований водозаборов в селах Тимоново, Солоти, Хмелевец  приведены в таблице № 94

Таблица 94

| № п/п | Определяемый показатель, единицы измерения |  | Водозабор с.Тимоново |  | Водозабор с.Солоти |  | Водозабор с. Хмелевец |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |  |  |  |
| Обобщенные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Водородный показатель, ед.рН |  | 7,21±0,1 |  | 7,0±0,2 |  | 7,1±0,2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Жёсткость (общая), Ж0 |  | 5,75±0,86 |  | 6,8±1,0 |  | 14,31±2,15 |  |  |  |  |  |
| 3 | Общая минерализация(сухой остаток) |  | 543,2±54,3 |  | 375±34 |  | 1069,6±107,0 |  |  |  |  |  |
| 4 | Окисляемость перманганатная, мгО/дм3 |  | 1,2±0,35 |  | 0,54±0,11 |  | 1,02±0,2 |  |  |  |  |  |
| 6 | Фенольный индекс, мг/дм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | нефтепродукты суммарно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Поверхностно-активные вещества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Запах при 20 ºС | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 10 | Запах при 60 ºС | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 10 | Привкус при 20 ºС | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 11 | цветность | 2,1±1,1 |  |  |  | 3,14±1,57 |  | Менее 5 |  |  |  |  |
| 12 | мутность | 4,4±0,9 |  |  |  | Менее 0,58 |  | Менее 0,58 |  |  |  |  |
| 13 | Алюминий, мг/дм3 |  |  |  |  | Менее 0,04 |  | Менее 0,04 |  |  |  |  |
| 14 | Аммиак, мг/дм3 | 0,019±0,005 |  |  |  | Менее 0,05 |  | Менее 0,05 |  |  |  |  |
| 15 | Бор (В, суммарно) |  |  |  |  | 0,07±0,02 |  | 0,22±0,07 |  |  |  |  |
| 17 | Железо, мг/дм3 | 0,028±0,007 |  |  |  | Менее 0,05 |  | 0,41±0,10 |  |  |  |  |
| 18 | Кадмий, мг/дм3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Марганец, мг/дм3 | Менее 0,01 |  |  |  | Менее 0,01 |  | Менее 0,01 |  |  |  |  |
| 20 | Медь, мг/дм3 |  |  |  |  | Менее 0,00006 |  | 0,0010±0,0004 |  |  |  |  |
| 21 | Молибден, мг/дм3 | Менее 0,025 |  |  |  | Менее 0,025 |  | Менее 0,025 |  |  |  |  |
| 22 | Мышьяк, мг/дм3 | Менее 0,005 |  |  |  | Менее 0,005 |  | Менее 0,005 |  |  |  |  |
| 23 | Никель, мг/дм3 | Менее 0,01 |  |  |  | Менее 0,1 |  | Менее 0,01 |  |  |  |  |
| 24 | Нитраты, мг/дм3 | 10,6±1,6 |  |  |  | Менее 0,01 |  | 73,1±11,0; 0,22±0,07. |  |  |  |
| 25 | Нитриты, мг/дм3 | 0,075±0,02 |  |  |  | Менее 0,005 |  | Менее 0,005 |  |  |  |  |
| 26 | Ртуть, мг/дм3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Свинец, мг/дм3 |  |  |  |  | Менее 0,0002 |  | 0,0016±0,0005 |  |  |  |  |
| 28 | Селен, мг/дм3 |  |  |  |  |  |  | Менее 0,002 |  |  |  |  |
| 29 | Стронций, мг/дм3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Сульфаты, мг/дм3 | 57,1±6,3 |  |  |  | 26,4±4,0 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Фториды, мг/дм3 |  |  |  |  | 0,22±0,04 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Хлориды, мг/дм3 | 129,1±19,4 |  |  |  | 7,7±1,8 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Хром, мг/дм3 |  |  |  |  | Менее 0,025 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Цианиды, мг/дм3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Сероводород, мг/дм3 | Менее 0,002 |  |  |  | Менее 0,002 |  | Менее 0,002 |  |  |  |  |
| 36 | Цинк, мг/дм3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Радиологические исследования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Альфа | 0,11±0,05 |  |  |  | 0,099±0,047 |  | 0,05±0,03 |  |  |  |  |
| 2 | Бетта | Менее 0,15 |  |  |  | Менее 0,192 |  | Менее 0,15 |  |  |  |  |
| 3 | 222 Rn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Микробиологические исследования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ОМЧ | 7 |  |  |  | 2 |  | 6 |  |  |  |  |
| 2 | Общие колиформные бактерии | Отсутствуют в 100 мл |  |  |  | Отсутствуют в 100 мл |  | Отсутствуют в 100 мл |  |  |  |  |
| 3 | Бактерии вида Escherichia coli (E.coli) | Отсутствуют в 100 мл |  |  |  | Отсутствуют в 100 мл |  | Отсутствуют в 100 мл |  |  |  |  |
| 4 | Энтерококки | Отсутствуют в 100 мл |  |  |  | Отсутствуют в 100 мл |  | Отсутствуют в 100 мл |  |  |  |  |
| 5 | Колифаги в 100 мл воды | Отсутствуют в 100 мл |  |  |  | Отсутствуют в 100 мл |  | Отсутствуют в 100 мл |  |  |  |  |

Результаты лабораторных исследований водозабора в с. Шелаево  приведены в таблице № 95

Таблица 95

| № п/п | Определяемый показатель, единицы измерения | Водозабор с.Шелаево |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Микробиологические исследования |  |
| 1 | ОМЧ | Отсутствуют в 100 мл |
| 2 | Общие колиформные бактерии | Отсутствуют в 100 мл |
| 3 | Энтерококки | Отсутствуют в 100 мл |
|  | Органолептические показатели |  |
| 4 | Запах при 20 ºС | 1 очень слабый н/о |
| 5 | Запах при 60 ºС | 1 очень слабый н/о |
| 6 | Привкус при 20 ºС, баллы | 1 очень слабый н/о |
| 7 | цветность | 2,57±0,77 |
| 8 | мутность | 1,16±0,23 |

Результаты лабораторных исследований скважин в № 1,2 в с.Яблоново и скважин в селах Пристень и Храпово  приведены в таблице № 96

Таблица 96

| № п/п | Определяемый показатель, единицы измерения | Скважина №1 с.Яблоново | Скважина №2 с.Яблоново | Скважина с.Пристень | Скважина с.Храпово |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Микробиологические показатели: |  |  |  |  |
| 1 | общее микробное число | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | общие колиформные бактерии | отсутствуют в 100 мл | отсутствуют в 100 мл | отсутствуют в 100 мл | 0тсутствуют в 100 мл |
| 3 | Бактерии вида Escherichia coli (E.coli) | отсутствуют в 100 мл | отсутствуют в 100 мл | отсутствуют в 100 мл | отсутствуют в 100 мл |
| 4 | Энтерококки | отсутствуют в 100 мл | отсутствуют в 100 мл | отсутствуют в 100 мл | отсутствуют в 100 мл |
| 5 | Колифаги в 100 мл воды | отсутствуют в 100 мл | отсутствуют в 100 мл | отсутствуют в 100 мл | отсутствуют в 100 мл |
|  | Санитарно-хим. показатели: |  |  |  |  |
| 6 | запах при 200С | 0 | 0 | без запаха | 0 |
| 7 | запах при 600С | 0 | 0 | без запаха | 0 |
| 8 | привкус | 0 | 0 | без привкуса |  |
| 9 | цветность | Менее 0,58 | менее 0,58 | менее 0,58 | менее 0,58 |
| 10 | мутность | менее 0,58 | Менее 0,58 | менее 0,58 | Менее 5 |
| 11 | общая жесткость | 3,85±0,58 | 6,59±0,98 | 6,66±1,0 | 5,57±0,84 |
| 12 | общая мин-ция (сухой остаток) | 353,2±35,3 | 416±37 | 567,2±56,7 | 422±38 |
| 13 | водородный показатель | 7,2±0,2 | 7,50±0,2 | 7,97±0,1 | 7,2±0,2 |
| 14 | окисляемость перманганатная | 0,54±0,11 | 0,54±0,11 | 0,72±0,14 | 0,58±0,12 |
| 15 | фенольный индекс |  |  | менее 0,0005 |  |
| 16 | нефтепродукты суммарно |  |  | менее 0,005 |  |
| 17 | (ПАВ) анионоактивные |  |  | менее 0,025 |  |
|  | Неорганические вещества: |  |  |  |  |
| 18 | алюминий (Al3+) |  | менее 0,05 | менее 0,04 | менее 0,05 |
| 19 | аммиак (по NH 4) |  | менее 0,04 | менее 0,05 | менее 0,04 |
| 20 | бор (В, суммарно) |  | менее 0,05 | 0,261±0,068 | 0,05±0,02 |
| 21 | железо, (Fe, суммарно) |  | менее 0,05 | менее 0,1 | 0,08±0,02 |
| 22 | кадмий (Cd, суммарно) |  |  | менее 0,0005 |  |
| 23 | марганец (Mn, суммарно) |  | менее 0,01 | менее 0,01 | менее 0,01 |
| 24 | медь (Cu, суммарно) |  | менее 0,0006 | менее 0,01 | менее 0,0006 |
| 25 | молибден (Мо, суммарно) |  | менее 0,025 | менее 0,0025 | менее 0,025 |
| 26 | мышьяк (As, суммарно) |  | менее 0,005 | менее 0,005 | менее 0,005 |
| 27 | никель (Ni, суммарно) |  | менее 0,01 | 0,012±0,003 | менее 0,01 |
| 28 | нитраты (по NO3) |  | 16,7±2,5 | менее 0,003 | 3,1±0,5 |
| 29 | нитриты (по NO2) |  | менее 0,005 | менее 0,003 | менее 0,005 |
| 30 | ртуть (Hg, суммарно) |  |  | менее 0,0001 |  |
| 31 | свинец (Pb, суммарно) |  | менее 0,0002 | менее 0,001 | менее 0,002 |
| 32 | селен (Se, суммарно) |  | менее 0,002 | 0,0029±0,0006 | 0,0021±0,0004 |
| 33 | стронций (Sr2+) |  |  | 0,83±0,21 |  |
| 34 | cульфаты (SO42-) |  | 34,8±5,2 | 86,8±7,1 | 68,4±6,8 |
| 35 | фториды (F) |  | 0,18±0,03 | 0,37±0,06 | 0,20±0,04 |
| 36 | хлориды (Cl) |  | 17±3 | 22,65±3,40 | 19±3 |
| 37 | хром (Cr6+) |  | менее 0,025 | менее 0,005 | менее 0,025 |
| 38 | цианиды (CN-) |  |  | менее 0,01 |  |
| 39 | сероводород |  | Менее 0,002 | менее 0,002 | менее 0,002 |
| 40 | цинк (Zn2+) |  |  | 0,0031±0,009 |  |
|  | Органические вещества: |  |  |  |  |
| 41 | Аα |  | 0,05±0,03 |  | 0,0214±0,0176 |
| 42 | Аβ |  | Менее 0,14 |  | Менее 0,088 |
| 43 | 222Rn |  | Менее 8 | <=6 | Менее 8 |

1.4.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных станций, в том числе оценка энергоэффективности подачи воды.

Функциональная схема водоснабжения центральной части города Валуйки приведена на рисунке 1.

Рис. 1

Количество и производительность работающих насосов зависит от часовых расходов.

Объем поднятой воды за период 2024 года водозабором с. Кузнецовка составил 990,063 тыс. куб.м. Водозабор по ул. Ст. Разина в г. Валуйки  обеспечивает водоснабжением район Завалуй.

По результатам натурного обследования определены показатели износа зданий и сооружений объектов водоснабжения и насосного оборудования насосных станций 2-го подъема с. Кузнецовка, г. Валуйки, ул. Ст. Разина и насосной станции 3-го подъема по ул. Тимирязева в г. Валуйки.

Сводная таблица износа насосного оборудования представлена ниже (таблица 97).

Таблица 97

| № п/п | Критерий оценки, степень износа | Показатель от общего количества оборудования, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | А (1-15%) | 47,35 |
| 2 | Б (16-40%) | 15,790 |
| 3 | В (41-60%) | 15,79 |
| 4 | Г (61-80%) | 15,79 |
| 5 | Д (81-100%) | 5,28 |

Сводная таблица износа строительных конструкций представлена ниже  (таблице 98).

Таблица 98

| № п/п | Критерий оценки, степень износа | Показатель от общего количества оборудования, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | А (1-15%) | 0 |
| 2 | Б (16-40%) | 16,67 |
| 3 | В (41-60%) | 83,33 |
| 4 | Г (61-80%) | 0 |
| 5 | Д (81-100%) | 0 |

Характеристики оборудования насосных станций представлены  в таблице 99

Таблица 99

| № п/п |  | Марка насоса |  | Год ввода в эксплуатацию | Производительность, м3/ч |  | Марка электродвигателя |  | Напор,м |  |  | Номинальное напряжение эл-ля |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НС 2-го подъема с. Кузнецовка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Д 315/71 |  | 2022 | 315 |  | АUP |  | 71 |  |  | 380 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Д 315/71 |  | 2012 | 315 |  | АUP |  | 71 |  |  | 380 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Д 315/71 |  | 2011 | 315 |  | АUP |  | 71 |  |  | 380 |  |  |  |  |  |  |  |
| НС 3-го подъема ул.Тимирязева, г. Валуйки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | К 80/90 | 2012 |  | 80 |  | АUP |  | 90 |  |  | 380 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | К 80/90 | 2012 |  | 80 |  | АUP |  | 90 |  |  | 380 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | К 80/90 | 2015 |  | 80 |  | АUP |  | 90 |  |  | 380 |  |  |  |  |  |  |  |
| НС 2-го подъема ул. Ст.Разина, г. Валуйки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1К-100-65-250 |  |  | 2021 |  | АИР200М2 |  | 37 |  | 80 | 380 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1К-100-65-250 |  |  | 2012 |  | АИР200М2 |  | 37 |  | 80 | 380 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1К-100-65-250 |  |  | 2021 |  | АИР200М2 |  | 37 |  | 80 | 380 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1К-80-50-200 |  |  | 2023 |  | АИР160S2 |  | 15 |  | 50 | 380 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1К-80-50-200 |  |  | 2012 |  | АИР160S2 |  | 15 |  | 50 | 380 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1К-80-50-200 |  |  | 2012 |  | АИР160S2 |  | 15 |  | 50 | 380 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Объем поднятой воды насосными станциями водозабора  села Кузнецовка,  за 2024 год составил 990,063 тыс. куб.м. Объем электроэнергии затраченной на подъем воды в 2024 году составил 944580 кВт. Удельный расход электроэнергии на подъем 1 куб. м воды составил  0.95 кВт.

Функциональная схема водоснабжения микрорайона «Соцгород» города Валуйки приведена на рисунке 2.

Рис. 2

Сводные таблицы износа насосного оборудования (таблица 100) и строительных конструкций (таблица 100) представлены ниже.

Таблица 100

| № п/п | Критерий оценки, степень износа | Показатель от общего количества оборудования, % |
| --- | --- | --- |
| 1. | А (1-15%) | 16,67 |
| 2. | Б (16-40%) | 16,67 |
| 3. | В (41-60%) | 0 |
| 4. | Г (61-80%) | 0 |
| 5. | Д (81-100%) | 66,66 |

Сводная таблица износа строительных конструкций представлена ниже (таблица 101).

Таблица 101

| № п/п | Критерий оценки | Степень износа | Показатель от общего количества зданий, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Хорошее | менее 10% | 0 |
| 2. | Вполне удовлетворительное | 11-20% | 100 |
| 3. | Удовлетворительное | 21-30% | 0 |
| 4. | Не вполне удовлетворительное | 31-40% | 0 |
| 5. | Неудовлетворительное | 41-60% | 0 |
| 6. | Ветхое | 61-100% | 0 |

Характеристики насосного оборудования станции 2- го подъема водозабора с. Ромашовка приведены в таблице 102.

НС 2-го подъема водозабор с. Ромашовка

Таблица 102

| № п/п | Марка насоса | Год ввода в эксплуатацию | Производительность, м3/ч | Марка электродвигателя | Напор,м | Номинальное напряжение эл-ля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в/з Ромашовка |  |  |  |  |  |
| 1 | К 80/100 | 2010 | 80 | АUP | 100 | 380 |
| 2 | К 80/100 | 2010 | 80 | АUP | 100 | 380 |
| 3 | К 80/100 | 2010 | 80 | АUP | 100 | 380 |
| 4 | К 80/100 | 2010 | 80 | АUP | 100 | 380 |
| 5 | К 80/100 | 2010 | 80 | АUP | 100 | 380 |
| 6 | К 80/100 | 2010 | 80 | АUP | 100 | 380 |
| 7 | Насос ЭЦВ 6-40-80 с.Ровное | 2020 | 10 | ПЭДВ | 80 | 380 |
| 8 | ЭЦВ 8-25-90 | 2020 | 25 | ПЭДВ | 90 | 380 |

Объем поднятой воды насосными станциями водозабора села Ромашовка за 2024 год составил  486672 тыс. куб.м. Объем электроэнергии затраченной на подъем воды в 2024 году составил  256609 кВт. Удельный расход электроэнергии на подъем 1 куб. м воды составил 0,53 кВт.

Таблица 103.

| № п/п | Насосная станция |  | Объем поднятой воды за 2023 год Куб. м | Объем затраченной электроэнергии кВт | Удельный расход электроэнергии на подъем 1 куб.м воды кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пос. Уразово |  |  |  |  | Эл/под |
|  | насосными станциями 1-го подъема |  | 125798 | 133568 | 1,06 |
| с. Соболевка |  |  |  |  |  |
|  | насосными станциями 1-го подъема |  | 2562 | 8678 | 3,39 |
| с. Борки |  |  |  |  |  |
|  | насосными станциями 1-го подъема |  | 28841 | 22425 | 0,78 |
| с. Новопетровка |  |  |  |  |  |
|  | насосными станциями 1-го подъема |  | 1489 | 17506 | 11,76 |
| с. Сухарево |  |  |  |  |  |
|  | насосными станциями 1-го подъема |  | 6841 | 30833 | 4,51 |
| с. Ст. Хутор |  |  |  |  |  |
|  | насосными станциями 1-го подъема |  | 2766 | 3203 | 1,16 |
| с. Вериговка |  |  |  |  |  |
|  | насосными станциями 1-го подъема |  | 0 | 0 | 0 |
| с. Бирюч |  |  |  |  |  |
|  | насосными станциями 1-го подъема |  | 5180 | 21225 | 4,1 |
| с. Бутырки |  |  |  |  |  |
|  | насосными станциями 1-го подъема |  | 742 | 0 | 0 |
| с. Герасимовка |  |  |  |  |  |
|  | насосными станциями 1-го подъема |  | 17902 | 13962 | 0,78 |
| х. Конотоповка |  |  |  |  |  |
|  | насосными станциями 1-го подъема |  | 807 | 6630 | 8,21 |
| с. Двулучное |  |  |  |  |  |
|  | насосными станциями 1-го подъема |  | 4471 | 31555 | 7,06 |
| с. Казинка |  |  |  |  |  |
|  | насосными станциями 1-го подъема |  | 57360 | 129226 | 2,25 |
| с. Казначеевка |  |  |  |  |  |
|  | насосными станциями 1-го подъема |  | 3567 | 38820 | 10,88 |
| с. Конопляновка |  |  |  |  |  |
|  | насосными станциями 1-го подъема |  | 3162 | 32042 | 10,13 |
| с. Аркатово |  |  |  |  |  |
|  | насосными станциями 1-го подъема |  | 2482 | 33872 | 13,64 |
| с. Кукуевка |  |  |  |  |  |
|  | насосными станциями 1-го подъема |  | 12167 | 42978 | 3,53 |
| с. Долгое |  |  |  |  |  |
|  | насосными станциями 1-го подъема |  | 6932 | 35070 | 5,06 |
| с. Лавы |  |  |  |  |  |
|  | насосными станциями 1-го подъема |  | 30298 | 127920 | 4,22 |
| с. Мандрово |  |  |  |  |  |
|  | насосными станциями 1-го подъема |  | 31880 | 32596 | 1,02 |
| с. Насоново |  |  |  |  |  |
|  | насосными станциями 1-го подъема |  | 6875 | 20400 | 2,97 |
| с. Хохлово |  |  |  |  |  |
|  | насосными станциями 1-го подъема |  | 382 | 714 | 1,87 |
| с. Селиваново |  |  |  |  |  |
|  | насосными станциями 1-го подъема |  | 15283 | 33585 | 2,20 |
| с. Рождествено |  |  |  |  |  |
|  | насосными станциями 1-го подъема |  | 726 | 6067 | 8,36 |
| с. Тимоново |  |  |  |  |  |
|  | насосными станциями 1-го подъема |  | 29953 | 129904 | 4,37 |
| с. Солоти |  |  |  |  |  |
|  | насосными станциями 1-го подъема |  | 38745 | 50272 | 0,77 |
| с. Шелаево |  |  |  |  |  |
|  | насосными станциями 1-го подъема |  | 5837 | 8035 | 1,38 |
| с. Яблоново |  |  |  |  |  |
|  | насосными станциями 1-го подъема |  | 11506 | 9712 | 0,84 |
| с. Храпово |  |  |  |  |  |
|  | насосными станциями 1-го подъема |  | 1340 | 10218 | 7,62 |
| с. Пристень |  |  |  |  |  |
|  | насосными станциями 1-го подъема |  | 2973 | 9536 | 3,21 |
| п.Дальний |  |  |  |  |  |
|  | насосными станциями 1-го подъема |  | 11808 | 43491 | 3,68 |
| х.Леоновка |  |  |  |  |  |
|  | насосными станциями 1-го подъема |  | 4494 | 7649 | 1,70 |
| с. Ураево |  |  |  |  |  |
| насосными станциями 1-го подъема |  | 1068 |  | 2315 | 2,17 |
| с. Орехово |  |  |  |  |  |
| насосными станциями 1-го подъема |  | 11506 |  | 15460 | 1,34 |
| Город Валуйки |  |  |  |  |  |
| насосными станциями 1-го подъема |  | 1476735 |  | 2778501 | 1,88 |

1.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей

систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей.

Снабжение абонентов холодной питьевой водой надлежащего качества осуществляется через централизованную систему сетей водопровода также представляющую собой две раздельные системы обеспечивающие водоснабжения центральной части города Валуйки и микрорайона «Соцгород».

Протяжённость сетей водоснабжения центральной части города Валуйки по состоянию на 01.01.2025г. составляет 135,671 км, в том числе стальных трубопроводов – 7,83 км (5,77%), чугунных – 83,7107 км (61,70%), полиэтиленовых – 22,2813км (16,42%), асбестоцементных – 21,849 км (16,11%).

Диаметры водоводов –200-400 мм, разводящих сетей 25-150 мм.

Протяженность сетей со 100% износом – 44,1017 км

Сводная таблица износа участков сетей водоснабжения представлена ниже.

Таблица 104

| № п/п | Критерий оценки, степень износа | Протяженность сетей, км | Показатель от общей протяженности сетей, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | А (0-15%) | 22,2813 | 16,42 |
| 2 | Б (16-40%) | 7,83 | 5,78 |
| 3 | В (41-60%) | 105,56 | 77,80 |
| 4 | Г (61-80%) | 0 | 0 |
| 5 | Д (81-100%) | 0 | 0 |

Оценка технического состояния водопроводных сетей характеризуется долей ветхих, подлежащих замене сетей, и определяется по формуле:

Кс = 1 - (Sсэкспл  - Sсветх ) / Sсэкспл, где

Sсэкспл – протяженность водопроводных сетей, находящихся в эксплуатации;

Sсветх– протяженность ветхих водопроводных сетей (с износом выше 50%), находящихся в эксплуатации.

Sсэкспл = 135,671км;

Sсветх = 110,88 км.

Кс = 1 – (135,671– 110,88) /135,671= 0,82

Для обеспечения надежного водоснабжения ежегодно проводится капитальный и текущий ремонт сетей, при возникновении повреждений – аварийный ремонт. В рамках проведения работ по капитальному ремонту на водопроводных сетях выполняется замена участков сети, задвижек, ремонт и замена пожарных гидрантов.

Динамика затрат на аварийный и текущий ремонт водопроводных сетей приведена в таблице 105.

Таблица 105

| Год | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заменено участков сети, м | 8 | - | 5 | - |
| Заменено задвижек, шт. | 1 | 1 | - | 1 |
| Заменено гидрантов, шт | - | - | 1 | - |

Протяжённость сетей водоснабжения микрорайона «Соцгород» по состоянию на 01.01.2025г. составляет 64,509 км, в том числе стальных трубопроводов – 0,038 км (0,07%), чугунных – 40,115 км (62,18%), полиэтиленовых – 19,587 км (30,36%), асбестоцементных – 4,769 км (7,39%).

Диаметры водоводов –150-300 мм, разводящих сетей 50-150 мм.

Протяженность сетей со 100% износом – 30,2257 км.

Сводная таблица износа участков сетей водоснабжения представлена ниже (таблица 106).

Таблица 106.

| № п/п | Критерий оценки, степень износа | Протяженность сетей, км | Показатель от общей протяженности сетей, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | А (0-15%) | 19,587 | 30 |
| 2 | Б (16-40%) | 0 | 0 |
| 3 | В (41-60%) | 44,922 | 70 |
| 4 | Г (61-80%) | 0 | 0 |
| 5 | Д (81-100%) | 0 | 0 |

Оценка технического состояния водопроводных сетей характеризуется долей ветхих, подлежащих замене сетей, и определяется по формуле:

Кс = 1 - (Sсэкспл  - Sсветх ) / Sсэкспл, где

Sсэкспл – протяженность водопроводных сетей, находящихся в эксплуатации;

Sсветх– протяженность ветхих водопроводных сетей (с износом выше 90%), находящихся в эксплуатации.

Sсэкспл = 64,509 км;

Sсветх = 44,691 км.

Кс = 1 – (64,509 – 44,691) /64,509 = 0,69

Динамика затрат на аварийный и текущий ремонт водопроводных сетей приведена в Таблица 107

| Год | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Затраты на аварийный ремонт водопроводных сетей, тыс.руб. | - | - | - | - |
| Заменено участков сети, м | - | - | - | - |
| Заменено задвижек, шт. | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Заменено гидрантов, шт | - | - | - | 1 |

Для уменьшения объемов потерь проводится своевременная замена запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом.

Общая протяжённость сетей водоснабжения Уразовского сельского округа по состоянию на 01.01.2025 года составляет 45,1 км, в том числе стальных и  асбестоцементных  трубопроводов – 45,1 км.

Диаметры водоводов –100 мм, разводящих сетей 50-100 мм.

Протяженность сетей со 100% износом – 45,1 км.

Сводная таблица износа участков сетей водоснабжения представлена ниже (таблица 108).

Таблица 108

| № п/п | Наименование | Критерий оценки, степень износа | Протяженность сетей, км | Показатель от общей протяженности сетей, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | А (0-15%) | 0 | 0 |
| 2 |  | Б (16-40%) | 0 | 0 |
| 3 |  | В (41-60%) | 0 | 0 |
| 4 |  | Г (61-80%) | 0 | 0 |
| 5 | п. Уразово | Д (81-100%) | 45,1 | 100 |

Оценка технического состояния водопроводных сетей характеризуется долей ветхих, подлежащих замене сетей, и определяется по формуле:

Кс = 1 - (Sсэкспл  - Sсветх ) / Sсэкспл, где

Sсэкспл – протяженность водопроводных сетей, находящихся в эксплуатации;

Sсветх– протяженность ветхих водопроводных сетей (с износом выше 90%), находящихся в эксплуатации.

Sсэкспл = 45,1км;

Sсветх = 45,1 км.

Кс = 1 – (45,1 – 45,1) /45,1= 1

Для обеспечения надежного водоснабжения ежегодно проводится капитальный и текущий ремонт сетей, при возникновении повреждений – аварийный ремонт. В рамках проведения работ по капитальному ремонту на водопроводных сетях выполняется замена задвижек.

Динамика затрат на аварийный и текущий  ремонт водопроводных сетей приведена в таблице                                                                                                                                                                                  .

Таблица 109

| Год | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Затраты на аварийный ремонт водопроводных сетей, тыс.руб. | 1,9 | 5,0 | - | - |
| Заменено участков сети, м | 5 | - | 10 | - |
| Заменено задвижек, шт. | - | 1 | - | 1 |
| Заменено гидрантов, шт | - | - | - | - |

Общая протяжённость сетей водоснабжения Борчанского сельского округа по состоянию на 01.01.2025г. составляет 11,5 км.

Водопроводная сеть Борки представлена стальными и асбестоцементными  трубопроводами диам. 32-100 мм, протяженностью 5,7 км.

Водопроводная сеть села Сухарево представлена стальными и асбестоцементными трубопроводами диам. 32-100 мм, общей протяженностью 5,8  км.

Сводная таблица износа участков сетей водоснабжения представлена ниже (таблица 110).

Таблица 110

| № п/п | Наименование | Критерий оценки, степень износа | Протяженность сетей, км | Показатель от общей протяженности сетей, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | А (0-15%) | 0 | 0 |
| 2 |  | Б (16-40%) | 0 | 0 |
| 3 |  | В (41-60%) | 0 | 0 |
| 4 |  | Г (61-80%) | 0 | 0 |
| 5 | с.Борки | Д (81-100%) | 5,7 | 49,56 |
| 7 | с.Сухарево | Д (81-100%) | 5,8 | 50,44 |

Оценка технического состояния водопроводных сетей характеризуется долей ветхих, подлежащих замене сетей, и определяется по формуле:

Кс = 1 – (Sсэкспл  – Sсветх ) / Sсэкспл, где

Sсэкспл – протяженность водопроводных сетей, находящихся в эксплуатации;

Sсветх– протяженность ветхих водопроводных сетей (с износом выше 90%), находящихся в эксплуатации.

Sсэкспл = 11,5 км;

Sсветх = 11,5 км.

с.Борки

Кс = 1 – (5,7 – 5,7) /5,7 = 1;

с.Сухарево

Кс = 1 – (5,8 – 5,8) /5,8 = 1.

Для обеспечения надежного водоснабжения ежегодно проводится капитальный и текущий ремонт сетей, при возникновении повреждений – аварийный ремонт. В рамках проведения работ по капитальному ремонту на водопроводных сетях выполняется замена участков сети, задвижек, ремонт и замена пожарных гидрантов.

Динамика затрат на аварийный  и текущий ремонт водопроводных сетей приведена в таблице 111

Таблица 111

| Год | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Затраты на аварийный ремонт водопроводных сетей, тыс.руб. | - | 10,0 | - | - |
| Заменено участков сети, м | - | - | - | - |
| Заменено задвижек, шт. | - | - | - | - |
| Заменена насоса, шт | - | - | 1 | - |

По трассе водопровода имеются участки с уменьшенным диаметром (50, 32 мм), что влечет за собой нестабильность давления в сети, а так же по трассе водопровода находится недостаточное количество запорно-регулирующей арматура, необходимой для локализации аварийных участков водопровода.

Общая протяжённость сетей водоснабжения Бирючанского сельского округа по состоянию на 01.01.2025 года составляет 21,5745 км. Водопроводные сети сел Ст.Хутор, Вериговка, Бутырки представлена стальными и асбестоцементными трубопроводами диаметром 32-100 мм, общей протяженностью 7,749 км. Водопроводная сеть села Бирюч  представлена полиэтиленовыми трубами диаметром 100 мм, общей протяженностью  9,4935 км. Водопроводная сеть село Старый Хутор диаметр 110мм  представлена полиэтиленовыми трубами протяженностью 6,841км.

Сводная таблица износа участков сетей водоснабжения представлена ниже (таблица 112).

Таблица 112

| № п/п | Наименование | Критерий оценки, степень износа | Протяженность сетей, км | Показатель от общей протяженности сетей, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | С.Старый Хутор | А (0-15%) | 6,841 | 31,71 |
| 2 | с.Бирюч | Б (16-40%) | 9,4935 | 44,01 |
| 3 |  | В (41-60%) | 0 | 0 |
| 4 |  | Г (61-80%) | 0 | 0 |
| 5 |  | Д (81-100%) | 0 | 0 |
| 6 | с.Вериговка | Д (81-100%) | 2,24 | 10,38 |
| 7 | с.Бутырки | Д (81-100%) | 3 | 13,90 |

Оценка технического состояния водопроводных сетей характеризуется долей ветхих, подлежащих замене сетей, и определяется по формуле:

Кс = 1 - (Sсэкспл  - Sсветх ) / Sсэкспл, где

Sсэкспл – протяженность водопроводных сетей, находящихся в эксплуатации;

Sсветх– протяженность ветхих водопроводных сетей (с износом выше 90%), находящихся в эксплуатации.

Sсэкспл = 21,5745 км;

Sсветх = 5,24 км.

с.Бирюч

Кс = 1 – (9,4935 – 0) / 9,4935 = 0,

с.Ст.Хутор

Кс = 1 – (6,841– 0) /6,841 = 0,

с.Вериговка

Кс = 1 – (2,24 – 2,24) /2,24 = 1,

с.Бутырки

Кс = 1 – (3 – 3) /3 = 1.

За период 2021-2024г. годов капитальный ремонт сетей водоснабжения  с.Вериговка и с.Бутырки не проводился.  В случае возникновения аварийной ситуации осуществлялся текущий ремонт участка сети.

В 2016 году в с.Бирюч была реконструирована водопроводная сеть, и представлена   полиэтиленовыми  трубопроводами диаметром 75-100 мм, общей протяженностью    8,016 км.

Общая протяжённость сетей водоснабжения Герасимовского сельского округа по состоянию на 01.01.2025 года составляет 13,192 км. Водопроводная сеть села Герасимовка реконструирована в 2018 году и  представлена полиэтиленовыми  трубопроводами диаметром 63-100 мм, общей протяженностью 12,392 км,  водопроводная сеть хутора Конотоповка представлена стальными и асбестоцементными трубопроводами диаметром 32-100 мм, общей протяженностью 0,8 км

Сводная таблица износа участков сетей водоснабжения представлена ниже (таблица 113).

Таблица 113

| № п/п | Наименование | Критерий оценки, степень износа | Протяженность сетей, км | Показатель от общей протяженности сетей, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Герасимовка | А (0-15%) | 12,392 | 93,94 |
| 2 |  | Б (16-40%) | 0 |  |
| 3 |  | В (41-60%) | 0 |  |
| 4 |  | Г (61-80%) | 0 |  |
| 5 |  | Д (81-100%) | 0 |  |
| 6 | х.Конотоповка | Д (81-100%) | 0,8 | 6,06 |

Оценка технического состояния водопроводных сетей характеризуется долей ветхих, подлежащих замене сетей, и определяется по формуле:

Кс = 1 - (Sсэкспл  - Sсветх ) / Sсэкспл, где

Sсэкспл – протяженность водопроводных сетей, находящихся в эксплуатации;

Sсветх– протяженность ветхих водопроводных сетей (с износом выше 90%), находящихся в эксплуатации.

Sсэкспл = 13,192 км;

Sсветх = 0,8 км.

с.Герасимовка

Кс = 1 – (12,392 – 0) /12,392= 0,

х.Конотоповка

Кс = 1 – (0,8 – 0,8) /0,8 = 1.

За период 2021-2024 годов капитальный ремонт сетей водоснабжения  хутора Конотоповка не проводился.  В случае возникновения аварийной ситуации осуществлялся текущий ремонт участка сети.

Общая протяжённость сетей водоснабжения Двулученского сельского округа по состоянию на 01.01.2025 года составляет 14,068 км, в том числе стальных и  асбестоцементных  трубопроводов – 4,1 км., и полиэтиленовых трубопроводов- 9,968 км.

Диаметры водоводов –100 мм, разводящих сетей 32-100 мм.

Протяженность сетей со 100% износом – 4,1 км.

Сводная таблица износа участков сетей водоснабжения представлена ниже (таблица 114).

Таблица 114

| № п/п | Наименование | Критерий оценки, степень износа | Протяженность сетей, км | Показатель от общей протяженности сетей, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | А (0-15%) | 0 | 0 |
| 2 | п. Дальний | Б (16-40%) | 9,968 | 70,9 |
| 3 |  | В (41-60%) | 0 | 0 |
| 4 |  | Г (61-80%) | 0 | 0 |
| 5 | с. Двулучное | Д (81-100%) | 4,1 | 29,1 |

Оценка технического состояния водопроводных сетей характеризуется долей ветхих, подл  ежащих замене сетей, и определяется по формуле:

Кс = 1 - (Sсэкспл  - Sсветх ) / Sсэкспл, где

Sсэкспл – протяженность водопроводных сетей, находящихся в эксплуатации;

Sсветх– протяженность ветхих водопроводных сетей (с износом выше 90%), находящихся в эксплуатации.

Sсэкспл = 14,068 км;

Sсветх = 4,1 км.

п.Дальний

Кс = 1 – (9,968 – 0) /9,968 = 0,

с.Двулучное

Кс = 1 – (4,1 – 4,1) /4,1 = 1.

В 2021-2024 годах капитальный ремонт на сетях водоснабжения села Двулучное  не проводился. При возникновении повреждений проводится аварийный ремонт.

Общая протяжённость сетей водоснабжения Кукуевского сельского поселения по состоянию на 01.01.2025 года составляет 22,29 км, в том числе стальных трубопроводов – 4,96 км,  полиэтиленовых – 11,370 км, асбестоцементных – 5,960 км.

Сводная таблица износа участков сетей водоснабжения представлена ниже (таблица 115).

Таблица 115

| № п/п | Наименование | Критерий оценки, степень износа | Протяженность сетей, км | Показатель от общей протяженности сетей, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Долгое | А (0-15%) |  |  |
| 2 |  | Б (16-40%) | 10,87 | 45,15 |
| 3 |  | В (41-60%) |  |  |
| 4 |  | Г (61-80%) |  |  |
| 5 | с.Кукуевка | Д (81-100%) | 11,42 | 54,85 |
| 6 |  | Д (81-100%) |  |  |

Оценка технического состояния водопроводных сетей характеризуется долей ветхих, подлежащих замене сетей, и определяется по формуле:

Кс = 1 - (Sсэкспл  - Sсветх ) / Sсэкспл, где

Sсэкспл – протяженность водопроводных сетей, находящихся в эксплуатации;

Sсветх– протяженность ветхих водопроводных сетей (с износом выше 90%), находящихся в эксплуатации.

Sсэкспл = 22,29 км;

Sсветх = 11,42 км.

с.Кукуевка

Кс = 1 – (11,42 – 11,42) /11,42 = 1

с.Долгое

Кс = 1 – (10,870 –0) /10,870 = 0

За период 2021-2024 годов капитальный ремонт сетей водоснабжения  в с.Кукуевка, не проводился.  В случае возникновения аварийной ситуации осуществлялся текущий ремонт участка сети.

По трассе водопровода имеются участки с уменьшенным диаметром (50, 32 мм), что влечет за собой нестабильность давления в сети, а также по трассе водопровода находится недостаточное количество запорно-регулирующей арматуры, необходимой для локализации аварийных участков водопровода.

В 2017 году в с.Долгое была реконструирована  водопроводная  сеть  и  представлена полиэтиленовыми  трубопроводами диаметром 75-100 мм, общей протяженностью 10,87 км.

Общая протяжённость сетей водоснабжения после реконструкции сетей водоснабжения Колосковского сельского поселения по состоянию на 01.01.2025г. составляет 50,495 км. Водопроводная сеть представлена полиэтиленовыми трубопроводами  протяженностью в селе Колосково  14,4743 км диам. 63-110мм и с.Лавы, Тулянка ,Ситнянка полиэтиленовыми  трубопроводами – протяженностью 21,348 км диам. 63-110 мм.

Водопроводная сеть с.Посохово представлена полиэтиленовыми трубопроводами  протяженностью в селе  11,873 км, диаметром 63-110мм.

Водопроводная сеть с. Аркатово представлена стальными и асбестоцементными трубопроводами диам. 32-100 мм, общей протяженностью 2,8 км.

Сводная таблица износа участков сетей водоснабжения представлена ниже (таблица 116).

Таблица  116

| № п/п | Наименование | Критерий оценки, степень износа | Протяженность сетей, км | Показатель от общей протяженности сетей, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Посохово | А (0-15%) | 11,873 | 23,51 |
| 2 | с.Лавы,Ситнянка,Тулянка | А (0-15%) | 21,348 | 42,28 |
| 3 | с.Колосково | А (0-15%) | 14,4743 | 28,66 |
| 4 |  | Б (16-40%) | 0 | 0 |
| 5 |  | В (41-60%) |  | 0 |
| 6 |  | Г (61-80%) | 0 | 0 |
| 7 | с.Аркатово | Д (81-100%) | 2,8 | 5,55 |

Оценка технического состояния водопроводных сетей характеризуется долей ветхих, подлежащих замене сетей, и определяется по формуле:

Кс = 1 - (Sсэкспл  - Sсветх ) / Sсэкспл, где

Sсэкспл – протяженность водопроводных сетей, находящихся в эксплуатации;

Sсветх– протяженность ветхих водопроводных сетей (с износом выше 90%), находящихся в эксплуатации.

Sсэкспл = 47,6953 км;

Sсветх = 0 км.

с.Посохово

Кс = 1 – (11,873 –0) /11,873 =0,

с.Лавы,Ситнянка,Тулянка

Кс = 1 – (21,348 – 0) /21,348 =0,

с.Колосково

Кс = 1 – (14,4743 – 0) /14,4743 =0.

с.Аркатово

Кс = 1 – (2,8 – 2,8) /2,8 = 1,0

Для обеспечения надежного водоснабжения ежегодно проводится капитальный и текущий ремонт сетей, при возникновении повреждений – аварийный ремонт. В рамках проведения работ по капитальному ремонту на водопроводных сетях выполняется замена участков сети, задвижек, ремонт и замена пожарных гидрантов.

Динамика затрат на капитальный ремонт, аварийный и текущий водопроводных сетей приведена в таблице 117.

Таблица 117

| Год | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Затраты на капитальный , аварийный и текущий ремонт водопроводных сетей, тыс.руб. | 1,77 | - | - | - |
| Заменено участков сети, м | - | - | - | - |
| Заменено задвижек, шт. | 1 | - | 1 | 1 |
| Заменено гидрантов, шт. | - | 1 | - | - |

По трассе водопровода с. Аркатово имеются участки с уменьшенным диаметром (50, 32 мм), что влечет за собой нестабильность давления в сети, а также по трассе водопровода находится недостаточное количество запорно-регулирующей арматуры, необходимой для локализации аварийных участков водопровода.

Общая протяжённость сетей водоснабжения Мандровского  сельского округа по состоянию на 01.01.2025 года составляет 9,997 км - полиэтилен.

Диаметры водоводов – 100 мм, разводящих сетей  100 мм.

Водопроводная сеть села Мандрово реконструирована и введена в эксплуатацию в 2014 году, сеть проложена полиэтиленовыми трубопроводами диаметром 100 мм.

Сводная таблица износа участков сетей водоснабжения представлена ниже (таблица 118).

Таблица 118

| № п/п | Наименование | Критерий оценки, степень износа | Протяженность сетей, км | Показатель от общей протяженности сетей, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Мандрово | А (0-15%) | 0 | 0 |
| 2 |  | Б (16-40%) | 9,997 | 100 |
| 3 |  | В (41-60%) | 0 | 0 |
| 4 |  | Г (61-80%) | 0 | 0 |
| 5 |  | Д (81-100%) | 0 | 0 |

Оценка технического состояния водопроводных сетей характеризуется долей ветхих, подлежащих замене сетей, и определяется по формуле:

Кс = 1 - (Sсэкспл  - Sсветх ) / Sсэкспл, где

Sсэкспл – протяженность водопроводных сетей, находящихся в эксплуатации;

Sсветх– протяженность ветхих водопроводных сетей (с износом выше 90%), находящихся в эксплуатации.

Sсэкспл = 9,997 км;

Sсветх = 0 км.

Кс = 1 – (9,997 – 0) /9,997= 0

В 2014 годы в селе Мандрово проведена реконструкция системы водоснабжения с заменой трубопроводов водоснабжения на полиэтилен и устройством сетей водоснабжения  на улицах села, не обеспеченных централизованным водоснабжением.

Общая протяжённость сетей водоснабжения Насоновского сельского поселения по состоянию на 01.01.2025 года составляет 2,350 км. Диаметры водоводов – 76 мм, разводящих сетей 50, 100 мм.

Водопроводная сеть с. Насоново представлена стальными – 0,09 км, полиэтиленовыми – 0,09 км, чугунными – 1,902 км и асбестоцементными  трубопроводами – 0,268 км диам. 32-100 мм.

Сводная таблица износа участков сетей водоснабжения представлена ниже (таблица 119).

Таблица 119

| № п/п | Наименование | Критерий оценки, степень износа | Протяженность сетей, км | Показатель от общей протяженности сетей, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | А (0-15%) | 0 | 0 |
| 2 |  | Б (16-40%) | 0 | 0 |
| 3 |  | В (41-60%) | 0 | 0 |
| 4 |  | Г (61-80%) | 0 | 0 |
| 5 | с. Насоново | Д (81-100%) | 2,350 | 100 |

Оценка технического состояния водопроводных сетей характеризуется долей ветхих, подлежащих замене сетей, и определяется по формуле:

Кс = 1 - (Sсэкспл  - Sсветх ) / Sсэкспл, где

Sсэкспл – протяженность водопроводных сетей, находящихся в эксплуатации;

Sсветх– протяженность ветхих водопроводных сетей (с износом выше 90%), находящихся в эксплуатации.

Sсэкспл = 2,350 км;

Sсветх = 2,350 км.

Кс = 1 – (2,350 – 2,350) /2,350= 1.

За период 2021-2024 годов капитальный ремонт сетей водоснабжения с.Насоново не проводился.  В случае возникновения аварийной ситуации осуществлялся текущий ремонт участка сети.

По трассе водопровода имеются участки с уменьшенным диаметром (50, 32 мм), что влечет за собой нестабильность давления в сети, а также по трассе водопровода находится недостаточное количество запорно-регулирующей арматуры, необходимой для локализации аварийных участков водопровода.

Общая протяжённость сетей водоснабжения Принцевского сельского округа по состоянию на 01.01.2025 года составляет 1,21 км. Материал трубопроводов: асбоцемент диам. 100 мм – 4,4 км; чугун диам. 100 мм – 0,15 км; полиэтилен диам. 50 мм -  0,06 км.

Сводная таблица износа участков сетей водоснабжения представлена ниже (таблица 120).

Таблица 120

| № п/п | Наименование | Критерий оценки, степень износа | Протяженность сетей, км | Показатель от общей протяженности сетей, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты, находящиеся в хозведении ГУП «Белоблводоканал» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | А (0-15%) |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Б (16-40%) |  |  |  |  |  |
| 3 |  | В (41-60%) |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Г (61-80%) |  |  |  |  |  |
| 5 | с.Хохлово | Д (81-100%) | 1 | 22,73 |  |  |  |
| 6 | С.Конопляновка | Д (81-100%) | 3,4 | 77,27 |  |  |  |

Объекты, находящиеся в хозведении ГУП «Белоблводоканал»

Оценка технического состояния водопроводных сетей характеризуется долей ветхих, подлежащих замене сетей, и определяется по формуле:

Кс = 1 - (Sсэкспл  - Sсветх ) / Sсэкспл, где

Sсэкспл – протяженность водопроводных сетей, находящихся в эксплуатации;

Sсветх– протяженность ветхих водопроводных сетей (с износом выше 90%), находящихся в эксплуатации.

Sсэкспл = 4,4 км;

Sсветх = 4,4 км.

Кс = 1 – (4,4 – 4,4) /4,4 = 1.

Для обеспечения надежного водоснабжения ежегодно проводится капитальный и текущий ремонт сетей, при возникновении повреждений – аварийный ремонт. В рамках проведения работ по капитальному ремонту на водопроводных сетях выполняется замена участков сети, задвижек, ремонт и замена пожарных гидрантов.

Объекты, находящиеся в собственности ОАО «РЖД»

Оценка технического состояния водопроводных сетей характеризуется долей ветхих, подлежащих замене сетей, и определяется по формуле:

Кс = 1 - (Sсэкспл  - Sсветх ) / Sсэкспл, где

Sсэкспл – протяженность водопроводных сетей, находящихся в эксплуатации;

Sсветх– протяженность ветхих водопроводных сетей (с износом выше 90%), находящихся в эксплуатации.

Sсэкспл = 0,21 км;

Sсветх = 0,15 км.

Кс = 1 – (0,21 – 0,15) /0,21 = 0,71.

Общая протяжённость сетей водоснабжения Рождественского  сельского поселения по состоянию на 01.01.2025 года составляет 0,208 км,  материал трубопровода полиэтилен.     Диаметр водоводов – 100-150 мм, разводящих сетей 100 мм.

Сводная таблица износа участков сетей водоснабжения представлена ниже (таблица 121).

Таблица 121

| № п/п | Наименование | Критерий оценки, степень износа | Протяженность сетей, км | Показатель от общей протяженности сетей, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Рождествено | А (0-15%) | 0 | 0 |
| 2 |  | Б (16-40%) | 0,208 | 100 |
| 3 |  | В (41-60%) | 0 | 0 |
| 4 |  | Г (61-80%) | 0 | 0 |
| 5 |  | Д (81-100%) | 0 | 0 |

Оценка технического состояния водопроводных сетей характеризуется долей ветхих, подлежащих замене сетей, и определяется по формуле:

Кс = 1 - (Sсэкспл  - Sсветх ) / Sсэкспл, где

Sсэкспл – протяженность водопроводных сетей, находящихся в эксплуатации;

Sсветх– протяженность ветхих водопроводных сетей (с износом выше 0%), находящихся в эксплуатации.

Sсэкспл = 0,208 км;

Sсветх = 0 км.

с. Рождествено

Кс = 1 – (0,208– 0)/0,208= 0.

Общая протяжённость сетей водоснабжения Тимоновского сельского поселения по состоянию на 01.01.2025 года составляет 40,084 км, в том числе стальных и асбестоцементных – 6890м, полиэтиленовых – 33194 м.

Диаметры водоводов –100 мм, разводящих сетей 32-100 мм.

Водопроводная сеть села Тимоново 1965 года ввода в эксплуатацию, представлена чугунными и асбестоцементными трубопроводами диам. 32-100 мм, общей протяженностью 6, 89 км.

Водопроводная сеть с. Дроново 2018 года ввода в эксплуатацию, представлена полиэтиленовыми трубопроводами диам.100 мм, общей протяженностью 5,4  км.

Водопроводная сеть с. Басово протяженностью 1,13 км.  построена в 2008 году материал труб – полиэтилен диаметром 110 мм.

В 2018 году была реконструирована водопроводная сеть в с.Хмелевец сеть проложена полиэтиленовыми трубопроводами диаметром 100 мм, протяженностью 26,664 км.

Сводная таблица износа участков сетей водоснабжения представлена ниже (таблица 122 ).

Таблица 122.

| № п/п | Наименование | Критерий оценки, степень износа | Протяженность сетей, км | Показатель от общей протяженности сетей, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Хмелевец | А (0-15%) | 26,664 | 66,52 |
| 2 | с.Дроново | А (0-15%) | 5,4 | 13,47 |
| 3 | с.Басово | Б (16-40%) | 1,14 | 2,82 |
| 4 |  | В (41-60%) | 0 | 0 |
| 5 |  | Г (61-80%) | 0 | 0 |
| 6 | с. Тимоново | Д (81-100%) | 6,89 | 17,19 |

Оценка технического состояния водопроводных сетей характеризуется долей ветхих, подлежащих замене сетей, и определяется по формуле:

Кс = 1 - (Sсэкспл  - Sсветх ) / Sсэкспл, где

Sсэкспл – протяженность водопроводных сетей, находящихся в эксплуатации;

Sсветх– протяженность ветхих водопроводных сетей (с износом выше 90%), находящихся в эксплуатации.

Sсэкспл = 40,084 км;

Sсветх = 6,89 км.

с.Басово

Кс = 1 – (1,14 – 0) /1,14 = 0,

с.Тимоново

Кс = 1 – (6,89– 6,89) /6,89 = 1,

с.Хмелевец

Кс = 1 – (26,664 – 0) /26,664 = 0

Для обеспечения надежного водоснабжения ежегодно проводится капитальный и текущий ремонт сетей, при возникновении повреждений – аварийный ремонт. В рамках проведения работ по капитальному ремонту на водопроводных сетях выполняется замена участков сети, задвижек, ремонт и замена пожарных гидрантов.

Динамика затрат на капитальный, аварийный и текущий  ремонт водопроводных сетей приведена в таблице 123

Таблица 123

| Год | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Затраты на капитальный, аварийный и текущий ремонт водопроводных сетей, тыс.руб. | - | 2,5 | - | - |
| Заменено участков сети, м | - | - | - | - |
| Заменено задвижек, шт. | - | 1 | 1 | 1 |
| Заменено гидрантов, шт | - | - | - | - |

По трассе водопровода имеются участки с уменьшенным диаметром (50, 32 мм), что влечет за собой нестабильность давления в сети, а так же по трассе водопровода находится недостаточное количество запорно-регулирующей арматура, необходимой для локализации аварийных участков водопровода.

Общая протяжённость сетей водоснабжения Шелаевского сельского округа по состоянию на 01.01.2025г. составляет 3,7 км.

Водопроводная сеть с. Шелаево представлена стальными трубопроводами диам. 32-100 мм, протяженностью 2,2 км.

Водопроводная сеть с. Ураево представлена асбестоцементными трубопроводами диам. 100 мм, протяженностью 1,5 км.

Сводная таблица износа участков сетей водоснабжения представлена ниже (таблица 124).

Таблица 124

| № п/п | Наименование | Критерий оценки, степень износа | Протяженность сетей, км | Показатель от общей протяженности сетей, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | А (0-15%) | 0 | 0 |
| 2 |  | Б (16-40%) | 0 | 0 |
| 3 |  | В (41-60%) | 0 | 0 |
| 4 |  | Г (61-80%) | 0 | 0 |
| 5 | с. Шелаево | Д (81-100%) | 2,2 | 50 |
| 6 | с. Ураево | Д (81-100%) | 1,5 | 50 |

Оценка технического состояния водопроводных сетей характеризуется долей ветхих, подлежащих замене сетей, и определяется по формуле:

Кс = 1 - (Sсэкспл  - Sсветх ) / Sсэкспл, где

Sсэкспл – протяженность водопроводных сетей, находящихся в эксплуатации;

Sсветх– протяженность ветхих водопроводных сетей (с износом выше 90%), находящихся в эксплуатации.

Sсэкспл = 3,7 км;

Sсветх = 3,7 км.

с.Шелаево

Кс = 1 – (2,2 – 2,2) /2,2= 1,

с.Ураево

Кс = 1 – (1,5– 1,5) /1,5= 1.

За период 2021-2024 годов капитальный ремонт сетей водоснабжения с.Шелаево, с.Ураево не проводился.  В случае возникновения аварийной ситуации осуществлялся текущий ремонт участка сети.

По трассе водопровода имеются участки с уменьшенным диаметром (50, 32 мм), что влечет за собой нестабильность давления в сети, а так же по трассе водопровода находится недостаточное количество запорно-регулирующей арматура, необходимой для локализации аварийных участков водопровода

Общая протяжённость сетей водоснабжения Яблоновского сельского поселения по состоянию на 01.01.2025г. составляет 21,17 км.

Водопроводная сеть с. Яблоново представлена полиэтиленовыми трубопроводами диам.100 мм протяженностью 4,89 км.

Водопроводная сеть с. Орехово представлена полиэтиленовым диам. 100 мм трубопроводом протяженностью 5,08 км и асбестоцементным трубопроводом диам. 100 мм протяженностью 4,5 км.

Водопроводная сеть с. Пристень представлена асбестоцементным трубопроводом диам. 100 мм протяженностью 4,2 км.

Водопроводная сеть с. Храпово представлена асбестоцементным трубопроводом диам. 100 мм протяженностью 2,5 км.

Сводная таблица износа участков сетей водоснабжения представлена ниже (таблица 125).

Таблица 125

| № п/п | Наименование | Критерий оценки, степень износа | Протяженность сетей, км | Показатель от общей протяженности сетей, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Орехово | Б (16-40%) | 5,08 | 23,99 |
| 2 | с. Яблоново | Б (16-40%) | 4,89 | 23,09 |
| 3 |  | В (41-60%) | 0 | 0 |
| 4 |  | Г (61-80%) | 0 | 0 |
| 5 | с. Пристень | Д (81-100%) | 4,2 | 19,83 |
| 6 | с. Храпово | Д (81-100%) | 2,5 | 11,8 |
| 7 | с.Орехово | Д (81-100%) | 4,5 | 21,29 |

Оценка технического состояния водопроводных сетей характеризуется долей ветхих, подлежащих замене сетей, и определяется по формуле:

Кс = 1 - (Sсэкспл  - Sсветх ) / Sсэкспл, где

Sсэкспл – протяженность водопроводных сетей, находящихся в эксплуатации;

Sсветх– протяженность ветхих водопроводных сетей (с износом выше 90%), находящихся в эксплуатации.

Sсэкспл = 21,17км;

Sсветх = 11,2 км.

с.Яблоново

Кс = 1 – ( 4,89–0 ) /4,89 = 0,

с.Орехово

Кс = 1 – (9,58 – 4,5) /9,58 = 0,46

с.Пристень

Кс = 1 – (4,2 – 4,2) /4,2 = 1,

с.Храпово

Кс = 1 – (2,5 –2,5) /2,5 = 1.

За период 2021-2024 годов капитальный ремонт сетей водоснабжения с.Яблоново, с.Орехово, с.Пристень, с.Храпово не проводился.  В случае возникновения аварийной ситуации осуществлялся текущий ремонт участка сети.

По трассе водопровода имеются участки с уменьшенным диаметром (50, 32 мм), что влечет за собой нестабильность давления в сети, а так же по трассе водопровода находится недостаточное количество запорно-регулирующей арматура, необходимой для локализации аварийных участков водопровода.

Общая протяжённость сетей водоснабжения Новопетровского сельского округа по состоянию на 01.01.2025г. составляет 3,2 км.

Водопроводная сеть села Новопетровка представлена стальными и асбестоцементными трубопроводами диам. 32-100 мм, общей протяженностью 3,2 км.

Сводная таблица износа участков сетей водоснабжения представлена ниже (таблица 126).

Таблица 126

| № п/п | Наименование | Критерий оценки, степень износа | Протяженность сетей, км | Показатель от общей протяженности сетей, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | А (0-15%) | 0 | 0 |
| 2 |  | Б (16-40%) | 0 | 0 |
| 3 |  | В (41-60%) | 0 | 0 |
| 4 |  | Г (61-80%) | 0 | 0 |
| 5 | с.Новопетровка | Д (81-100%) | 3,2 | 100 |

Оценка технического состояния водопроводных сетей характеризуется долей ветхих, подлежащих замене сетей, и определяется по формуле:

Кс = 1 – (Sсэкспл  – Sсветх ) / Sсэкспл, где

Sсэкспл – протяженность водопроводных сетей, находящихся в эксплуатации;

Sсветх– протяженность ветхих водопроводных сетей (с износом выше 90%), находящихся в эксплуатации.

Sсэкспл = 3,2 км;

Sсветх = 3,2 км.

с.Новопетровка

Кс = 1 – (3,2 – 3,2) /3,2 = 1;

Для обеспечения надежного водоснабжения ежегодно проводится капитальный и текущий ремонт сетей, при возникновении повреждений – аварийный ремонт. В рамках проведения работ по капитальному ремонту на водопроводных сетях выполняется замена участков сети, задвижек, ремонт и замена пожарных гидрантов.

Динамика затрат на аварийный  и текущий ремонт водопроводных сетей приведена в таблице 127

Таблица 127

| Год | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Затраты на аварийный ремонт водопроводных сетей, тыс.руб. | - | - | 1 | - |
| Заменено участков сети, м | - | - | - | - |
| Заменено задвижек, шт. | - | - | - | - |
| Заменена насоса, шт | - | - | 1 | - |

По трассе водопровода имеются участки с уменьшенным диаметром (50, 32 мм), что влечет за собой нестабильность давления в сети, а так же по трассе водопровода находится недостаточное количество запорно-регулирующей арматура, необходимой для локализации аварийных участков водопровода.

Общая протяжённость сетей водоснабжения Казинского сельского округа по состоянию на 01.01. 2025 года составляет 23,081 км.

Водопроводная сеть села Казинка представлена стальными и асбестоцементными  трубопроводами диам. 32-100 мм 10,8 км.

В 2022 году была проведена реконструкция водопроводных сетей и установлена новая водонапорная башня V- 50м3 в селе Казначеевка. Водопроводная сеть села Казначеевка представлена полиэтиленовыми трубами  диам. 63-110 мм, общей протяженностью 10,001км.

Водопроводная сеть х. Леоновка представлена стальными и асбестоцементными трубопроводами диам. 32-100 мм, общей протяженностью 2,28 км.

Сводная таблица износа участков сетей водоснабжения представлена ниже (таблица 128 ).

Таблица 128

| № п/п | Наименование | Критерий оценки, степень износа | Протяженность сетей, км | Показатель от общей протяженности сетей, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | С.Казначеевка | А (0-15%) | 10,001 | 43,33 |
| 2 |  | Б (16-40%) | 0 | 0 |
| 3 |  | В (41-60%) | 0 | 0 |
| 4 |  | Г (61-80%) | 0 | 0 |
| 5 | с.Казинка | Д (81-100%) | 10,8 | 46,79 |
| 6 | х. Леоновка | Д (81-100%) | 2,28 | 9,88 |

Оценка технического состояния водопроводных сетей характеризуется долей ветхих, подлежащих замене сетей, и определяется по формуле:

Кс = 1 - (Sсэкспл  - Sсветх ) / Sсэкспл, где

Sсэкспл – протяженность водопроводных сетей, находящихся в эксплуатации;

Sсветх– протяженность ветхих водопроводных сетей (с износом выше 90%), находящихся в эксплуатации.

Sсэкспл = 23,081 км;

Sсветх = 23,081 км.

с.Казинка

Кс = 1 – (10,8 – 10,8) /10,8 = 1,

с.Казначеевка

Кс = 1 – (7,09 – 7,09) /7,09 = 1,

х.Леоновка

Кс = 1 – (2,28 –2,28) /2,28 = 1.

За период 2021-2024 годов капитальный ремонт сетей водоснабжения  с. Казинка, с. Казначеевка, х. Леоновка не проводился. В случае возникновения аварийной ситуации осуществлялся текущий ремонт участка сети.

Общая протяжённость сетей водоснабжения  Селивановского  сельского поселения по состоянию на 01.01.2025 года составляет 18,837 км,  материал трубопровода полиэтилен.     Диаметр водоводов – 100-150 мм, разводящих сетей 100 мм.

Сводная таблица износа участков сетей водоснабжения представлена ниже (таблица 129).

Таблица 129

| № п/п | Наименование | Критерий оценки, степень износа | Протяженность сетей, км | Показатель от общей протяженности сетей, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Шушпаново | Б (16-40%) | 5,348 | 28,39 |
| 2 | п.Ровное | Б (16-40%) | 5,981 | 31,75 |
| 3 | с. Селиваново | Б (16-40%) | 7,508 | 39,86 |
| 4 |  | В (41-60%) | 0 | 0 |
| 5 |  | Г (61-80%) | 0 | 0 |
| 6 |  | Д (81-100%) | 0 | 0 |

Оценка технического состояния водопроводных сетей характеризуется долей ветхих, подлежащих замене сетей, и определяется по формуле:

Кс = 1 - (Sсэкспл  - Sсветх ) / Sсэкспл, где

Sсэкспл – протяженность водопроводных сетей, находящихся в эксплуатации;

Sсветх– протяженность ветхих водопроводных сетей (с износом выше 0%), находящихся в эксплуатации.

Sсэкспл = 18,837 км;

Sсветх = 0 км.

с.Селиваново

Кс = 1 – (7,508– 0)/7,508= 0

п. Ровное

Кс = 1 – (5,981– 0)/5,981= 0,

с. Шушпаново

Кс = 1 – (5,348– 0)/5,348= 0,

Общая протяжённость сетей водоснабжения Солотянского сельского поселения по состоянию на 01.01.2025 года составляет 17,12 км, из полиэтиленовых – 17120м.

Диаметры водоводов –100 мм.

Водопроводная сеть села Солоти  была реконструирована в 2016 году , протяженность сети  17,12  км диметр из  полиэтиленовых труб диаметром 100 мм.

Сводная таблица износа участков сетей водоснабжения представлена ниже (таблица 130 ).

Таблица 130.

| № п/п | Наименование | Критерий оценки, степень износа | Протяженность сетей, км | Показатель от общей протяженности сетей, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | А (0-15%) | 0 | 0 |
| 2 | с. Солоти | Б (16-40%) | 17,12 | 100 |
| 3 |  | В (41-60%) | 0 | 0 |
| 4 |  | Г (61-80%) | 0 | 0 |
| 5 |  | Д (81-100%) | 0 | 0 |

Оценка технического состояния водопроводных сетей характеризуется долей ветхих, подлежащих замене сетей, и определяется по формуле:

Кс = 1 - (Sсэкспл  - Sсветх ) / Sсэкспл, где

Sсэкспл – протяженность водопроводных сетей, находящихся в эксплуатации;

Sсветх– протяженность ветхих водопроводных сетей (с износом выше 90%), находящихся в эксплуатации.

Sсэкспл = 17,12км;

Sсветх = 17,12 км.

с.Солоти

Кс = 1 – (17,12 – 0) /17,12 = 0,

Для обеспечения надежного водоснабжения ежегодно проводится капитальный и текущий ремонт сетей, при возникновении повреждений – аварийный ремонт. В рамках проведения работ по капитальному ремонту на водопроводных сетях выполняется замена участков сети, задвижек, ремонт и замена пожарных гидрантов.

Динамика затрат на капитальный, аварийный и текущий  ремонт водопроводных сетей приведена в таблице 131

Таблица 131

| Год | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Затраты на капитальный, аварийный и текущий ремонт водопроводных сетей, тыс.руб. | - | - | - | - |
| Заменено участков сети, м | - | - | - | - |
| Заменено задвижек, шт. | - | 1 | - | - |
| Заменено гидрантов, шт | - | - | - | - |

По трассе водопровода имеются участки с уменьшенным диаметром (50, 32 мм), что влечет за собой нестабильность давления в сети, а так же по трассе водопровода находится недостаточное количество запорно-регулирующей арматура, необходимой для локализации аварийных участков водопровода.

.4.5. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при  водоснабжении.

В настоящее время основными проблемами в водоснабжении города являются:

- значительный износ сетей водоснабжения;

- отсутствие общедомовых приборов учета в многоквартирных жилых домах;

- отсутствие централизованного водоснабжения на некоторых участках Валуйского муниципального округа.

2. Направления развития централизованных систем водоснабжения.

2.1. Основные направления, принципы, задачи и показатели развития центральных систем водоснабжения.

. Основные задачи в сфере водоснабжения направлены на достижение следующих целей:

1) охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения;

2) повышения энергетической эффективности путем экономного потребления воды;

3) снижения негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод;

4) обеспечения доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;

5) обеспечения развития централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

2. Общими принципами государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения являются:

1) приоритетность обеспечения населения питьевой водой, горячей водой и услугами по водоотведению;

2) создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;

3) обеспечение технологического и организационного единства и целостности централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

4) достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и их абонентов;

5) установление тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, необходимых для осуществления водоснабжения и (или) водоотведения;

6) обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения;

7) обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению и водоотведению;

8) открытость деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения и водоотведения.

В целях обеспечения доступности водоснабжения на территории Валуйского муниципального округа планируется реконструировать 83,12 км водопроводных сетей и построить сети водоснабжения  населенных пунктах, не имеющих централизованного водоснабжения, что позволит обеспечить дополнительное количество  человек качественными услугами водоснабжения.

3. Баланс водоснабжения и потребления воды

3.1 Общий водный баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь воды при её производстве и транспортировке.

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления, и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий.

Общий водный баланс подачи и реализации воды представлен в таблице 132.

Таблица 132

| Наименование водозабора | Поднято воды |  | Объем пропущенной воды через очистные | Реализовано, тыс.м3 | Потери в сетях, тыс.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в год, тыс.м3 | в сут,тыс.м3 |  |  |  |
| Водозабор Кузнецовка | 548,261 | 1,502 | 0 | 520,307 | 27,954 |
| Водозабор Ромашовка | 486,672 | 1,333 | 0 | 462,206 | 24,466 |
| Водозабор Ст.Разина | 441,802 | 1,210 | 0 | 401,179 | 40,623 |
| Водозабор п.Уразово | 125,798 | 0,344 | 0 | 119,594 | 6,204 |
| Водозабор с.Соболевка | 2,562 | 0,007 | 0 | 2,444 | 0,118 |
| Водозабор с.Борки | 28,841 | 0,079 | 0 | 26,300 | 2,541 |
| Водозабор с.Новопетровка | 1,489 | 0,040 | 0 | 1,431 | 0,058 |
| Водозабор с.Сухарево | 6,841 | 0,0187 | 0 | 6,471 | 0,37 |
| Водозабор с.Ст.Хутор | 2,766 | 0,0076 | 0 | 2,648 | 0,118 |
| Водозабор с.Вериговка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Водозабор с.Бирюч | 5,180 | 0,014 | 0 | 4,916 | 0,264 |
| Водозабор с.Бутырки | 0,742 | 0,002 | 0 | 0,705 | 0,037 |
| Водозабор с.Герасимовка | 17,902 | 0,049 | 0 | 16,875 | 1,027 |
| Водозабор х.Конотоповка | 0,807 | 0,002 | 0 | 0,744 | 0,063 |
| Водозабор с.Двулучное | 4,471 | 0,012 | 0 | 4,219 | 0,252 |
| Водозабор п.Дальний | 11,808 | 0,032 | 0 | 11,254 | 0,554 |
| Водозабор с.Казинка | 57,360 | 0,157 | 0 | 53,261 | 4,099 |
| Водозабор с.Казначеевка | 3,567 | 0,01 | 0 | 3,400 | 0,167 |
| Водозабор с.Конопляновка | 3,162 | 0,009 | 0 | 2,780 | 0,382 |
| Водозабор с.Аркатово | 2,482 | 0,007 | 0 | 1,864 | 0,618 |
| Водозабор х.Леоновка | 4,494 | 0,012 | 0 | 4,279 | 0,215 |
| Водозабор с.Кукуевка | 12,167 | 0,033 | 0 | 11,061 | 1,106 |
| Водозабор с.Долгое | 6,932 | 0,019 | 0 | 6,606 | 0,326 |
| Водозабор с.Колосково | 4,761 | 0,013 | 0 | 4,342 | 0,419 |
| Водозабор с.Лавы | 30,298 | 0,083 | 0 | 28,530 | 1,768 |
| Водозабор с.Мандрово | 31,880 | 0,087 | 0 | 30,359 | 1,521 |
| Водозабор с.Хохлово | 0,382 | 0,001 | 0 | 0,364 | 0,018 |
| Водозабор с.Насоново | 6,875 | 0,019 | 0 | 6,514 | 0,361 |
| Водозабор с.Селиваново | 15,283 | 0,042 | 0 | 14,537 | 0,746 |
| Водозабор с.Рождествено | 0,725 | 0,002 | 0 | 0,693 | 0,032 |
| Водозабор с.Тимоново | 29,953 | 0,082 | 0 | 28,347 | 1,606 |
| Водозабор с.Солоти | 38,745 | 0,106 | 0 | 36,909 | 1,836 |
| Водозабор с.Шелаево | 5,837 | 0,016 | 0 | 5,558 | 0,279 |
| Водозабор с.Яблоново | 11,506 | 0,031 | 0 | 10,932 | 0,574 |
| Водозабор с.Храпово | 1,340 | 0,004 | 0 | 1,277 | 0,063 |
| Водозабор с.Пристень | 2,973 | 0,008 | 0 | 2,784 | 0,189 |
| Водозабор с.Ураево | 1,068 | 0,003 | 0 | 0,967 | 0,101 |
| Водозабор с.Орехово | 11,506 | 0,031 | 0 | 10,931 | 0,575 |
| Водозабор ( с.Принцевка на территории школы) | 0,145 | 0,0004 | 0 | 0,140 | 0,005 |

Неучтенные и неустранимые расходы и потери из водопроводных сетей можно

разделить:

-полезные расходы:

- расходы на технологические нужды водопроводных сетей, в том числе:

- чистка резервуаров;

- промывка тупиковых сетей;

- на дезинфекцию, промывку после устранения аварий, плановых замен;

- расходы на ежегодные профилактические ремонтные работы, промывки;

- промывка канализационных сетей;

- тушение пожаров;

- испытание пожарных гидрантов.

-организационно-учетные расходы, в том числе:

- не зарегистрированные средствами измерения;

- не учтенные из-за погрешности средств измерения у абонентов;

- не зарегистрированные средствами измерения квартирных водомеров;

-  расходы на хозбытовые нужды ПП «Валуйский район»

- потери из водопроводных сетей:

- потери из водопроводных сетей в результате аварий;

- скрытые утечки из водопроводных сетей;

- утечки из уплотнения сетевой арматуры;

- утечки через водопроводные колонки;

- расходы на естественную убыль при подаче воды по трубопроводам;

-утечки в результате аварий на водопроводных сетях, которые находятся на балансе абонентов до водомерных узлов.

3.2 Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения.

Территориальный баланс подачи воды представлен в таблице  133

| №п/п |  | Водоснабжение, м3/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | микрорайон "Соцгород" | 462,206 |
| 2 | центральная часть г. Валуйки | 921,486 |
| 3 | п. Уразово | 119,594 |
| 4 | с. Соболевка | 2,444 |
| 5 | с. Борки | 26,300 |
| 6 | с. Новопетровка | 1,431 |
| 7 | с. Сухарево | 6,471 |
| 8 | с. Ст.Хутор | 2,648 |
| 9 | с. Вериговка | 0 |
| 10 | с. Бирюч | 4,916 |
| 11 | с. Бутырки | 0,705 |
| 12 | с. Герасимовка | 16,875 |
| 13 | х. Конотоповка | 0,744 |
| 14 | с. Двулучное | 4,219 |
| 15 | п. Дальний | 11,254 |
| 16 | с. Казинка | 53,261 |
| 17 | с. Казначеевка | 3,400 |
| 18 | с. Конопляновка | 2,780 |
| 19 | с. Аркатово | 1,864 |
| 20 | с. Кукуевка | 11,061 |
| 21 | с. Долгое | 6606 |
| 22 | с. Колосково | 4,342 |
| 23 | с. Лавы | 28,530 |
| 24 | с. Мандрово | 30,359 |
| 25 | с. Насоново | 6,514 |
| 26 | с. Хохлово | 0,364 |
| 27 | с. Принцевка | 0,140 |
| 28 | с. Рождествено | 0,693 |
| 29 | с. Селиваново,Шушпаново | 14,537 |
| 30 | с. Ураево | 0,967 |
| 31 | с. Тимоново,Хмелевец | 28,347 |
| 32 | х.Леоновка | 4,279 |
| 33 | с. Солоти | 36,909 |
| 34 | с. Шелаево | 5,558 |
| 35 | с. Яблоново | 10,932 |
| 36 | с. Храпово | 1,277 |
| 37 | с. Пристень | 2,784 |
| 38 | с.Орехово | 10,931 |

| 3.3. Структурный баланс реализации воды по группам абонентов Структура водопотребления по группам потребителей представлена в таблице 134 Таблица 134 № п.п.; Потребитель; Водоснабжение м3/год. I; Население; 1572423. II; в т.ч. федеральный бюджет:; 11942. в т.ч. по учреждениям:. 1; Приокский тыловой таможенный пост; 904. 2; ГКУК «Спецбиблиотека»; 3. 3; ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России; 8211. 4; Уголовно-исправительная инспекция; 15. 5; ФКУ Центр по обеспечению деятельности казначейства; 32. 6; Следственное управление по Белгородской области; 46. 7; ОСФР по Белгородской области; 215. 8; Главное управление МЧС России; 246. 9; Прокуратура Белгородской области; 157. 10; Центрально-черноземное УГМС ФГБУ; 14. 11; Росреестр по Белгородской области; 54. 12; Комитет статистики; 0. 13; Управление Судебного департамента в Белгородской области; 233. 14; ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»; 49. 15; УФСБ России по Белгородской области; 67. 16; Пограничное управление ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям»; 808. 17; УФНС России по Белгородской области; 278. 18; ОМВД России по Валуйскому муниципальному округу; 429. 19; ФБУ Белгородский ЦСМ; 24. 20; Управление Россельхознадзора поВоронежской, Белгородской и Липецкой областям; 41. 21; ГБ МСЭ По белгородской области Минтруда России; 35. 22; Управление Федеральной службы судебных приставов по Белгородской области; 41. 23; Центр охраны здоровья животных; 15. III; в т.ч. областной бюджет:; 27736. в т.ч. по учреждениям:. 1; ГБОУ «Валуйская общеобразовательная школа-интернат №1»; 884. 2; ГБОУ «Валуйская общеобразовательная школа-интернат»; 181. 3; ОКУ «Валуйское лесничество»; 13. 4; Валуйская СОШ №4 ОГБОУ; 699. 5; ОГКУЗ Мандровская психиатрическая больница; 687. 6; ОГАПОУ «Валуйский колледж»; 872. 7; ОГАПОУ «Валуйский индустриальный техникум»; 1389. 8; МБУ КЦСОН Валуйского муниципального округа; 485. 9; ОГАУ Межрайонная ветстанция по Волоконовскому и Валуйскому районам; 390. 10; Центр занятости населения Белгородской области ОКУ; 40. 11; ОГБУЗ «Валуйская ЦРБ»; 17361. 12; МФЦ ГАУ БО; 172. 13; ОГАУ «Валуйский лесхоз»; 96. 14; Управление мировых судей; 106. 15; БРО ООО «РКК»; 0. 16; ГБСУСОССЗН «Специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов»; 4220. 17; Валуйская районная организация БОО Профсоюза работников АПК РФ; 10. 18; ОГКУ «Управление ГОЧС Белгородской области»; 130. IV; Местный бюджет:; 38332. в т.ч. по учреждениям:. 1; Администрация Валуйского муниципального округа; 133. 2; МБУ Валуйское благоустройство; 1078. 3; МБУ «Валуйский оздоровительный комплекс»; 5611. 4; МБУ «ФОК с плавательным бассейном «Нептун» г.Валуйки Белгородской области; 508. 5; МКУК «Валуйский историко-художественный музей»; 128. 6; МУК Валуйская ЦБС; 265. 7; МКУК «Валуйский Детский парк культуры и отдыха»; 103. 8; МУК «РДК и С»; 2700. 9; МБУ ДО «Дом детского творчества г.Валуйки» Белгородской области; 97. 10; МДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 2» г.Валуйки Белгородской области; 658. 11; МДОУ детский сад № 3 комбинированного вида г.Валуйки Белгородской области; 1129. 12; МДОУ «Детский сад № 4 «Калинка» комбинированного вида г.Валуйки Белгородской области; 2667. 13; МДОУ детский сад № 5 г.Валуйки Белгородской области; 649. 14; МДОУ «Детский сад № 7 комбинированного вида» г.Валуйки Белгородской области; 534. 15; МДОУ «Центр развития ребенка-детский сад №8» «Золотая рыбка» г.Валуйки Белгородской области; 3965. 16; МДОУ детский сад № 9 комбинированного вида г.Валуйки Белгородской области; 39. 17; МДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 10» г.Валуйки Белгородской области; 380. 18; МДОУ детский сад № 11 Валуйского муниципального округа Белгородской области; 160. 19; СОШ № 1 г.Валуйки Белгородской области; 1391. 20; СОШ №2 с УИОП» г.Валуйки Белгородской области; 674. 21; СОШ №3 г.Валуйки и Валуйского района; 761. 22; СОШ № 5 г.Валуйки Белгородской области; 361. 23; Солотянская территориальная администрация; 16. 24; МБУ ДО ДШИ № 1; 83. 25; МБУ ДО ДШИ № 2; 178. 26; МБУ ДО «ВДХШ им.Григорова В.Д.»; 114. 27; Уразовское благоустройство МБУ; 56. 28; МУ ДО «ДЭБЦ» г.Валуйки и Валуйского муниципального округа; 191. 29; МБУ «Валуйский ФОК»; 1851. 30; МУК «ЦКР»; 418. 31; Управление образования администрации Валуйского муниципального округа; 489. 32; Герасимовская территориальная администрация; 43. 33; Насоновская территориальная администрация; 39. 34; Казинская территориальная администрация; 6. 35; Яблоновская территориальная администрация; 56. 36; МДОУ детский сад с.Казинка Валуйского района Белгородской области; 197. 37; МДОУ детский сад с.Колосково Валуйского района Белгородской области; 69. 38; МДОУ детский сад с.Мандрово Валуйского района Белгородской области; 77. 39; МДОУ детский сад с.Солоти Валуйского района Белгородской области; 94. 40; МДОУ детский сад с.Тимоново Валуйского района Белгородской области; 65. 41; МДОУ детский сад с.Яблоново Валуйского района Белгородской области; 75. 42; МДОУ Детский сад с.Храпово Валуйского района Белгородской области; 77. 43; МДОУ детский сад «Улыбка» с.Рождествено Валуйского района Белгородской области; 274. 44; МОУ «Бутырская ООШ» Валуйского района Белгородской области; 0. 45; МОУ «Казинская СОШ» Валуйского района Белгородской области; 84. 46; МОУ «Казначеевская СОШ» Валуйского района Белгородской области; 47. 47; МОУ «Колосковская СОШ» Валуйского района Белгородской области; 165. 48; МБОУ «Мандровская ООШ» Валуйского района Белгородской области; 101. 49; МОУ «Насоновская СОШ» Валуйского района Белгородской области; 669. 50; МОУ «Принцевская СОШ» Валуйского района Белгородской области; 139. 56; МОУ «Рождественская СОШ» Валуйского района Белгородской области; 418. 57; МОУ «Селивановская ООШ» Валуйского района Белгородской области; 309. 58; МОУ «Солотянская ООШ» Валуйского района Белгородской области; 140. 59; Уразовский ФОК Русич МБУ; 0. 60; МОУ «Тимоновская СОШ» Валуйского района Белгородской области; 871. 61; МОУ «Тулянская ООШ» Валуйского района Белгородской области; 291. 62; МОУ «Яблоновская ООШ» Валуйского района Белгородской области; 64. 63; Тимоновская территориальная администрация; 35. 64; МЛОУ Д/С №1 «Умка» г.Валуйки Белгородской области; 718. 65; МДОУ детский сад х.Леоновка Валуйского района Белгородской области; 0. 66; МОУ «Пристенская ООШ» Валуйского района Белгородской области; 21. 67; Борчанская территориальная администрация; 46. 68; Кукуевская территориальная администрация; 29. 69; Уразовская территориальная администрация; 62. 70; МДОУ детский сад № 1 комбинированного вида п.Уразово Валуйского района Белгородской области; 209. 71; МДОУ детский сад № 2 п.Уразово Валуйского района Белгородской области; 105. 72; МДОУ детский сад № 3 п.Уразово Валуйского района Белгородской области; 43. 73; МДОУ детский сад №4 «Радуга» п.Уразово Валуйского района Белгородской области; 194. 74; МДОУ детский сад с.Борки Валуйского района Белгородской области; 46. 75; МДОУ детский сад с.Сухарево Валуйского района Белгородской области; 28. 76; МДОУ детский сад комбинированного вида с.Шелаево Валуйского района Белгородской области; 408. 77; МБУ ДО «ДДТ» Валуйского района Белгородской области; 97. 78; МУ ДО «Станция юных натуралистов» Валуйского района Белгородской области; 78. 79; МОУ «Уразовская СОШ № 1» Валуйского района, Белгородской области; 266. 80; МОУ «Уразовская СОШ № 2» Валуйского района Белгородской области; 801. 81; МОУ «Борчанская СОШ» Валуйского района Белгородской области; 133. 82; МОУ «Герасимовская СОШ» Валуйского района Белгородской области; 280. 83; МОУ «Дальнинская ООШ» Валуйского района Белгородской области; 16. 84; МОУ «Двулученская СОШ» Валуйского района Белгородской области; 199. 85; МОУ «Должанская ООШ» Валуйского района Белгородской области; 81. 86; МОУ «Шелаевская СОШ» Валуйского района Белгородской области; 435. 87; Мандровская территориальная администрация; 602. 88; Шелаевская территориальная администрация; 0. V; Потребители 3 группы:; 191192. |  |
| --- | --- |

Доля потребления воды населением от общего потребления воды Валуйского муниципального  округа составляет 85,38%.

Доля потребления бюджетными организациями в водопотреблении составляет 4,24%,  прочие потребители 10,38 %.

3.4 Сведения о фактическом потреблении населением воды, исходя из статических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.

Сведения о фактическом потреблении воды представлены за период 2019-2024 годов представлены в таблице 135

Таблица 135

| По группам абонентов | 2019тыс.м3/ год | 2020 тыс.м3 /год | 2021 тыс.м3/ год | 2022 тыс.м3/ год | 2023 тыс.м3/ год | 2024 тыс.м3/ год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население | 1519,53 | 1636,51 | 1701,36 | 1511,27 | 1521,53 | 1572,42 |
| Бюджетные учреждения | 127,38 | 159,49 | 118,65 | 109,88 | 86,109 | 78,01 |
| Прочие | 109,72 | 126,28 | 164,40 | 182,01 | 1759,2 | 191,19 |
| Всего: | 1756,63 | 1922,28 | 1984,41 | 1803,16 | 1783,56 | 1841,62 |

Сведения об удельном водопотреблении представлены в таблице 136

Таблица 136

| Наименование | Всего за 2024г |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объем потребления ХВС по нормативу (л/сут/чел) | Объем потребления холодной воды, счет за которую выставлен по приборам учета (л/сут/чел) |  |  |
| Валуйский муниципальный округ | 225,66 | 90,55 |  |  |

Сведения о действующих нормативах потребления коммунальных услуг. В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», постановлением Правительства Белгородской области от 22 июня 2015  года  № 246-пп «Об утверждении Положения о департаменте жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области», приказом департамента жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области  от 16 ноября 2016 года № 114 «Об утверждении нормативов потребления  коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению и водоотведению на территории Белгородской области и приказом № 62 от 11 мая 2017 года «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек» утверждены нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению.

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению и водоотведению

Таблица 137

|  | Категория жилых помещений | Единица измерения | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения | Норматив коммунальной услуги по водоотведению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 4,287 | 3,069 | 7,356 |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 – 1550 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 4,333 | 3,123 | 7,456 |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 – 1700 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 4,827 | 3,177 | 8,004 |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | куб. метр в месяц на человека | 3,047 | 1,609 | 4,656 |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 7,356 | X | 7,356 |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1500 – 1550 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 7,456 | X | 7,456 |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1650 – 1700 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 7,028 | X | 7,028 |
| 8. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами | куб. метр в месяц на человека | 6,356 | X | 6,356 |
| 9. | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с водопроводом и канализацией, оборудованные раковинами, мойками и унитазами | куб. метр в месяц на человека | 3,856 | X | 3,856 |
| 10. | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами и мойками | куб. метр в месяц на человека | 3,148 | X | 3,148 |
| 11. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами, душами | куб. метр в месяц на человека | 5,016 | X | X |
| 12. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами | куб. метр в месяц на человека | 1,716 | X | X |
| 13. | Многоквартирные и жилые дома с водоразборной колонкой | куб. метр в месяц на человека | 1,200 | X | X |
| 14. | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | куб. метр в месяц на человека | 3,049 | 1,833 | 4,882 |
| 15. | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением | куб. метр в месяц на человека | 3,182 | X | 3,182 |
| 16. | Дома, использующиеся в качестве общежитий, с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения | куб. метр в месяц на человека | 1,562 | X | X |
| 17. | Норматив потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек на полив земельного участка с применением расчетного в размере 0,03 | м³/м² в месяц | 0,03 |  |  |

Примечание: нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению устанавливаются в расчете на месяц потребления.

Приказом департамента жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области  от 24  октября  2016 года № 104 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды» утверждены нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды на территории Белгородской области (таблица 138).

Таблица 138

|  | Категория жилых помещений | Единица измерения | Этажность | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | куб. метр в месяц на 99у. метр общей площади | от 1 до 5 | 0,0267 | 0,0267 |
|  |  |  | от 6 до 9 | 0,0194 | 0,0194 |
|  |  |  | от 10 до 16 | 0,0160 | 0,0160 |
|  |  |  | более 16 | 0,0100 | 0,0100 |
| 2. | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением | куб. метр в месяц на у. метр общей площади | от 1 до 5 | 0,0317 | X |
|  |  |  | от 6 до 9 | 0,0131 | X |
|  |  |  | от 10 до 16 | 0,0144 | X |
| 3. | Многоквартирные дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами, мойками и унитазами | куб. метр в месяц на у. метр общей площади | от 1 до 5 | 0,0315 | X |
| 4. | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением без централизованного водоотведения | куб. метр в месяц на у. метр общей площади | X | 0,0245 | X |

Нормативы потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на общедомовые нужды на территории Белгородской области применяются при наличии в многоквартирном доме водоразборных приборов горячего водоснабжения, относящихся к общему имуществу многоквартирного дома, за исключением сливных устройств системы горячего водоснабжения и (или) системы теплоснабжения, предназначенных для аварийного слива воды из внутридомовой системы горячего водоснабжения и (или) устройств аварийного слива теплоносителя из внутридомовой системы отопления.

3.5. Описание существующей системы коммерческого учета воды питьевой воды и планов  по установке приборов учета.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» ГУП «Белоблводоканал» разработана программа «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности ГУП «Белоблводоканал»  на 2023-2025 годы».

Основными целями Программы являются: создание экономических и организационных условий для эффективного использования энергоресурсов ПП «Валуйский район».

Программой предусмотрена установка общедомовых приборов учета, установка приборов учета используемой воды в зданиях строениях и сооружениях бюджетного фонда, а так же установка приборов учета используемой воды в жилых домах, дачных домах и садовых домах.

Сведения об обеспечении абонентов приборами учета воды по состоянию на 01.01.2024 года в разрезе групп потребителей приведены в таблице 139.

Таблица 139

| № п/п | Абоненты | Установка приборов учета воды, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Население | 72 |
| 2 | Бюджетные учреждения | 98 |
| 3 | Прочие | 99 |

3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения.

В период с 2022 по 2027 год ожидается   сохранение тенденции к уменьшению удельного водопотребления жителями и предприятиями города. При этом суммарное потребление холодной воды будет расти по мере присоединения к сетям водоснабжения новых жилых домов планируемых к застройке в существующих или вновь образуемых микрорайонах города.

Резерв производственной мощности насосных станций представлен в таблице 140                                                                                                    Таблица 140

| № п/п | Насосная станция | Располагаемая производительность, м3/ч | Фактическое потребление в сутки максимума, м3/сут | Фактическое потребление в часы максимума, м3/ч | Резерв производительности, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВНС-2 Кузнецовка | 322,5 | 2138,97 | 89,12 | 10,88 |  |
| 2 | ВНС-2 Ромашовка | 175 | 1651,32 | 68,80 | 31,20 |  |
| 3 | ВНС-2, Ст. Разина | 200 | 1654,39 | 68,93 | 31,07 |  |
| 4 | пос. Уразово | 80 | 535,77 | 22,32 | 77,68 |  |
| 5 | с. Борки | 13 | 166,39 | 6,93 | 93,07 |  |
| 6 | с. Новопетровка | 13 | 14,71 | 0,61 | 99,39 |  |
| 7 | с. Сухарево | 6,5 | 33,13 | 1,38 | 98,62 |  |
| 8 | с. Ст.Хутор | 6,5 | 20,01 | 0,84 | 99,16 |  |
| 9 | с. Вериговка | 6,5 | 0 | 0 | 0 |  |
| 10 | с. Бирюч | 6,5 | 38,77 | 1,62 | 98,38 |  |
| 11 | с. Бутырки | 6,5 | 21,7 | 0,90 | 99,1 |  |
| 12 | с. Герасимовка | 13 | 71,61 | 2,98 | 97,02 |  |
| 13 | х. Конотоповка | 2,5 | 5,10 | 0,21 | 99,79 |  |
| 14 | с. Двулучное | 6,5 | 25,9 | 1,08 | 98,92 |  |
| 15 | пос. Дальний | 16 | 53,19 | 2,22 | 97,78 |  |
| 16 | с. Казинка | 48,5 | 375,53 | 15,65 | 84,35 |  |
| 17 | с. Казначеевка | 16 | 15,45 | 0,64 | 99,36 |  |
| 18 | с. Конопляновка | 10 | 20,63 | 0,86 | 99,14 |  |
| 19 | с. Аркатово | 6,5 | 27,13 | 1,13 | 98,87 |  |
| 20 | х. Леоновка | 6,5 | 22,77 | 0,95 | 99,05 |  |
| 21 | с. Кукуевка | 16 | 64,26 | 2,68 | 97,32 |  |
| 22 | с. Долгое | 10 | 39,29 | 1,64 | 98,36 |  |
| 23 | с. Колосково | 6,5 | 23,74 | 0,99 | 99,01 |  |
| 24 | с. Лавы | 32 | 141,84 | 5,91 | 94,09 |  |
| 25 | с. Мандрово | 6,5 | 226,32 | 9,43 | 90,57 |  |
| 26 | с. Насоново | 11,6 | 27,64 | 1,15 | 98,85 |  |
| 27 | с. Принцевка | 4 | 1,53 | 0,064 | 99,94 |  |
| 28 | с. Хохлово | 0,5 | 2,45 | 0,10 | 99,9 |  |
| 29 | с.Рождествено | 2,5 | 2,77 | 0,12 | 99,88 |  |
| 30 | с.Селиваново | 6,5 | 142,77 | 5,95 | 94,05 |  |
| 31 | с. Тимоново | 38,5 | 134,03 | 5,58 | 94,42 |  |
| 32 | с. Солоти | 32 | 181,39 | 7,56 | 92,44 |  |
| 33 | с. Шелаево | 10 | 26,87 | 1,12 | 98,88 |  |
| 34 | с. Яблоново | 16,5 | 118,47 | 4,94 | 95,06 |  |
| 35 | с. Храпово | 5,1 | 11,61 | 0,48 | 99,52 |  |
| 36 | с. Пристень | 6,5 | 15,90 | 0,66 | 99,34 |  |
| 37 | с.Ураево | 6,5 | 5,03 | 0,21 | 99,79 |  |
| 38 | с.Соболевка | 6,5 | 13,74 | 0,57 | 99,43 |  |

3.7. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды.

В 2024 году потери воды в сетях составили  127,762 тыс. куб. м.

Внедрение мероприятий по энергосбережению и водосбережению позволило снизить потери воды, сократить объемы водопотребления, снизить нагрузку на водопроводные станции, повысив качество их работы, и расширить зону обслуживания при жилищном строительстве.

Фактическое потребление воды за 2024 г составило 1841622,0  куб.м/год, в средние сутки – 5045,54 куб. м.

К 2035 году ожидаемое потребление составит  1845620,0 куб. м/год, в средние сутки – 5056,49 куб. м.

3.8. Описание территориальной структуры потребления воды, с разбивкой по технологическим зонам.

Объем потребления воды за период 2024 года в разрезе технологических зон   представлен в таблице 140.

Таблица 140

|  |  | Кол-во, м3/год | м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водозабор с. Кузнецовка | центральная часть г. Валуйки | 9921486 | 2524,62 |  |
| Водозабор с. Ромашовка | микрорайон «Соцгород» | 462206 | 6,92 |  |
| Водозабор п.Уразово | п.Уразово | 119594 | 327,65 |  |
| Водозабор Собалевка | с. Соболевка | 2444 | 6,70 |  |
| Водозабор с.Борки | с. Борки | 26300 | 72,05 |  |
| Водозабор с.Новопетровка | с. Новопетровка | 1431 | 3,92 |  |
| Водозабор с.Сухарево | с. Сухарево | 6471 | 17,73 |  |
| Водозабор Бутырки | с.Бутырки | 705 | 5,87 |  |
| Водозабор Бирюч | с.Бирюч | 4916 | 13,47 |  |
| Водозабор Вериговка | с.Вериговка | 0 | 0 |  |
| Водозабор с.Ст.Хутор | с.Ст.Хутор | 2648 | 21,88 |  |
| Водозабор с.Герасимовка | с.Герасимовка | 16875 | 46,23 |  |
| Водозабор с.Конотоповка | с.Конотоповка | 744 | 2,04 |  |
| Водозабор с.Двулучное | с. Двулучное | 4219 | 11,56 |  |
| Водозабор пос.Дальний | пос.Дальний | 11254 | 30,83 |  |
| Водозабор с. Казинка | с. Казинка | 53261 | 145,92 |  |
| Водозабор с. Казначеевка | с. Казначеевка | 3400 | 9,31 |  |
| Водозабор с. Конопляновка | с. Конопляновка | 2780 | 7,62 |  |
| Водозабор с.Аркатово | с. Аркатово | 1864 | 5,11 |  |
| Водозабор с.Кукуевка | с. Кукуевка | 11061 | 30,30 |  |
| Водозабор с.Долгое | с.Долгое | 6606 | 18,10 |  |
| Водозабор с.Колосково | с.Колосково | 4342 | 11,90 |  |
| водозабор с.Лавы | с.Лавы | 28530 | 78,16 |  |
| Водозабор с.Мандрово | с. Мандрово | 30359 | 83,17 |  |
| водозабор с.Насоново | с. Насоново | 6514 | 17,85 |  |
| Водозабор с.Хохлово | с. Хохлово | 364 | 1,0 |  |
| Водозабор с.Принцевка | с. Принцевка | 140 | 0,38 |  |
| Водозабор Селиваново, | с. Селиваново | 14537 | 39,83 |  |
| Водозабор Рождествено | с.Рождествено | 693 | 1,90 |  |
| Водозабор Тимоново | с. Тимоново с.Басово,Хмелевец, Дроново | 28347 | 77,66 |  |
| Водозабор Солоти | с. Солоти | 36909 | 101,12 |  |
| Водозабор с.Шелаево | с. Шелаево | 5558 | 15,23 |  |
| Водозабор Яблоново | с. Яблоново | 10932 | 29,95 |  |
| Водозабор Храпово | с. Храпово | 1277 | 3,50 |  |
| Водозабор Пристень | с. Пристень | 2784 | 7,63 |  |
| Водозабор Орехово | с.Орехово | 10931 | 29,95 |  |
| Водозабор Леоновка | х.Леоновка | 4279 | 11,72 |  |
| Водозабор Ураево | с.Ураево | 967 | 2,65 |  |

3.9. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, исходя из фактических расходов воды с учетом данных о перспективном потреблении воды абонентами.

Фактическое потребление воды в Валуйском муниципальном округе 2024 году составило  1841, 622  тыс.м3/год.      Прогноз распределения расходов воды в Валуйском городском округе до 2035 года в разрезе технологических зон представлен в таблицах 141,142

Таблица 141

Валуйский муниципального округ

|  | Ед.изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по абонентам | тыс. куб. м/год | 1783,56 | 1841,62 | 1842,02 | 1842,42 | 1842,82 | 1843,22 | 1843,62 | 1844,02 | 1844,42 | 1844,82 | 1845,22 | 1845.62 | 1845,62 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население | тыс. куб. м/год | 1521,53 | 1572,423 | 1572,52 | 1572,62 | 1572,72 | 1572,82 | 1572,92 | 1573,02 | 1573,12 | 1573,22 | 1573,32 | 1573,42 | 1573,42 |
| Бюджетные учреждения | тыс. куб. м/год | 86,109 | 78,010 | 78,11 | 78,21 | 78,31 | 78,41 | 78,51 | 78,61 | 78,71 | 78,81 | 78,91 | 79,01 | 79,01 |
| Прочие | тыс. куб. м/год | 175,92 | 191,189 | 191,39 | 191,59 | 191,79 | 191,99 | 192,19 | 192,39 | 192,59 | 192,79 | 192,99 | 193,19 | 193,19 |

|  |  | 3.10. Сведенья о фактических и планируемых потерях воды при транспортировке. Валуйский муниципальный округ Таблица 142 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели |  |  | Ед.измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |  |  |
| Подано в сеть |  |  | тыс. куб. м | 1872,74 | 1841,62 | 1842,02 | 1842,42 | 1842,82 | 1843,22 | 1843,62 | 1844,02 | 1844,42 | 1844,82 | 1845,22 | 1845,62 | 1845,62 |  |  |
| Потери в сетях % от поданной воды |  |  | % | 5 | 5 | 10,24 | 10,24 | 10,24 | 10,24 | 10,24 | 10,24 | 10,24 | 10,24 | 10,24 | 10,24 | 10,24 |  |  |
| Отпущено всего воды |  |  | тыс. куб. м | 1971,30 | 1938,55 | 2052,16 | 2046,69 | 2053,05 | 2053,50 | 2053,94 | 2054,39 | 2054,83 | 2055,28 | 2055,73 | 2056,17 | 2056,17 |  |  |

3.11. Расчет требуемой мощности водозаборных  сооружений исходя из данных о перспективном потреблении воды и величины потерь воды при её транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам.

Таблица  143

| № п/п | Наименование водозабора | Мощность водозабора м3/сут | Поднято куб. м в сутки максимального водопотребления | Резерв мощности м3/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водозабор с. Кузнецовка | 7740 | 1667 | 6073 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Водозабор с. Ромашовка | 4200 | 1651 | 2549 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Водозабор по ул. Ст. Разина, г. Валуйки | 4800 | 1654 | 3146 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Водозабор пос. Уразово | 1920 | 536 | 1384 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Водозабор с. Соболевка | 156 | 14 | 142 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Водозабор с. Борки | 312 | 166 | 146 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Водозабор с. Новопетровка | 312 | 15 | 297 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Водозабор с. Сухарево | 156 | 33 | 123 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Водозабор с. Ст.Хутор | 156 | 20 | 136 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Водозабор с. Вериговка | 156 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Водозабор с. Бирюч | 156 | 39 | 117 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Водозабор с. Бутырки | 156 | 22 | 134 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Водозабор с . Герасимовка | 312 | 72 | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Водозабор х. Конотоповка | 60 | 5 | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Водозабор с. Двулучное | 156 | 27 | 129 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Водозабор пос. Дальний | 384 | 53 | 331 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Водозабор с. Казинка | 1164 | 346 | 818 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Водозабор с. Казначеевка | 384 | 15 | 369 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Водозабор с. Конопляновка | 240 | 21 | 219 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Водозабор с. Аркатово | 156 | 27 | 129 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Водозабор х. Леоновка | 156 | 23 | 133 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Водозабор с. Кукуевка | 384 | 64 | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Водозабор с. Долгое | 240 | 39 | 201 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Водозабор с. Колосково | 156 | 24 | 132 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Водозабор с. Лавы | 768 | 142 | 626 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Водозабор Мандрово | 156 | 73 | 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Водозабор Насоново | 278 | 28 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Водозабор с. Хохлово | 12 | 2 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Водозабор с. Принцевка | 96 | 2 | 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Водозабор с. Селиваново. Шушпаново | 156 | 143 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Водозабор с. Рождествено | 60 | 3 | 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Водозабор с. Тимоново | 924 | 134 | 790 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Водозабор Солоти | 768 | 181 | 587 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Водозабор с. Шелаево | 240 | 28 | 212 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Водозабор с. Яблоново | 396 | 113 | 283 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Водозабор с. Храпово | 122 | 12 | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Водозабор с. Пристень | 156 | 17 | 139 |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации

Объектов централизованных  систем водоснабжения.

4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам.

Таблица 144

| № п/п | Наименование мероприятия | Выполнение ПСД |
| --- | --- | --- |
| 1. | Строительство водозаборной скважины в п.Уразово | 2024г. |

4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения.

По результатам технического обследования централизованных систем холодного водоснабжения Валуйского  муниципального  округа, проведенного ПП «Валуйский район» износ сетей водоснабжения протяженностью 56,9 км в центральной части города и 39,8 км микрорайона «Соцгород» имеют износ 100%, кроме того несоответствие диаметров труб на некоторых  участках сети и наличие большого количества тупиковых сетей  влечет за собой несоответствие качества воды требованиям СанПиН и нестабильное давление в сети.

С целью сокращения потерь воды, снижения аварийности, повышения надежности и бесперебойности водоснабжения населения необходима реализация мероприятий по реконструкции сетей водоснабжения, строительству сетей в районах и населенных пунктах поселения, на которых отсутствует централизованное водоснабжение,

В целях энергосбережения и повышения энергетической эффективности водоснабжения и снижения удельных расходов энергетических ресурсов необходима установка частотных регуляторов на станциях 2-го и 3-го подъемов и диспетчеризация насосных станций.

Износ сетей водоснабжения и водонапорных башен пос. Уразово и с. Соболевка составляет 100%.

С целью сокращения потерь воды, снижения аварийности, повышения надежности и бесперебойности водоснабжения населения необходима реализация мероприятий по реконструкции сетей водоснабжения, а также строительство сетей по улицам пос. Уразово, на которых отсутствует централизованное водоснабжение.

4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения.

Таблица 145

| №п/п | Наименование объекта | Характеристика объекта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструируемые объекты |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство водозаборной скважины п.Уразово | Производительность 16м3/час |  |  |  |

Вывод из эксплуатации объектов водоснабжения на территории городского поселения не планируется.

4.4. Сведения о развитии системы диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организации, осуществляющей водоснабжение.

В рамках реализации мероприятий по строительству, реконструкции и модернизацию объектов  централизованных систем водоснабжения Валуйского муниципального округа планируется провести диспетчеризацию водозаборов, обеспечивающих водоснабжением город Валуйки, установить частотные регуляторы на станциях 2-го подъема водозаборов с. Кузнецовка и с. Ромашовка и станции 3-го подъема по ул. Тимирязева в г. Валуйки.

В настоящее время частотными регуляторами оборудован водозабор по ул. Ст. Разина в г. Валуйки, а так же насосное оборудование на станции 2-го подъема села Ромашовка, служащее для обеспечения водоснабжением пос. Ровное.

Так же планируется планируется  установка частотного регулятора на насосной станции 2-го подъема в п. Уразово.

В рамках реализации мероприятий по строительству, реконструкции и модернизацию объектов  централизованных систем водоснабжения     Борчанской территориальной администрации установить частотные регуляторы на станциях первого подъема (артскважинах).

На объектах водоснабжения Герасимовской территориальной администрации частотные регуляторы отсутствуют.

В Двулученской территориальной администрации планируется установить частотные регуляторы на станциях 1-го подъема (артскважинах).

В Казинской территориальной администрации планируется установить частотные регуляторы на станциях 1-го подъема (артскважинах).

4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применение при осуществлении расчетов за потребленную воду.

На территории города Валуйского муниципального округа процент обеспечения приборами учета     абонентов составляет 73% .

Артезианские скважины и насосные станции 2-го и 3-го подъемов приборами учета воды не обеспечены. Учет поднятой воды и воды поданной в сеть определяется по производительности и времени работы насосного оборудования.

4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, муниципального округа и их обоснование.

При проведении реконструкции сетей водоснабжения планируется прокладка трубопроводов в непосредственной близости от существующих сетей.

Трасса прохождения вновь строящихся сетей водоснабжения и сооружений определяется проектным решением.

4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен.

На территории города Валуйки строительство новых насосных станций, резервуаров и водонапорных башен не предусмотрено.

Обеспечение водоснабжения села Агошевка планируется от существующего водозабора с. Кузнецовка.

        - Место для размещения станции 2-го подъема в п. Уразово определить проектом.

        - Водонапорные башни в населенных пунктах Вериговка, Старый Хутор, Бутырки предусмотрено установить на месте размещения существующих водонапорных башен.

      - На территории Герасимовской территориальной администрации строительство новых насосных станций не предусмотрено. Место размещения водонапорной башни определено проектным решением.

        - Обеспечение водоснабжения села Агошевка планируется от существующего водозабора с. Кузнецовка.

4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения.

Строительство новых сетей и сооружений водоснабжения в Валуйском муниципальном  округе планируется в границах поселения.

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и

реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения.

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения в Валуйском муниципальном округе. Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшения здоровья и качества  жизни граждан.

При проектировании и строительстве водозаборных скважин необходимо разработка проектов ЗСО и их строительство, а так же создание зон санитарной охраны  1,2,3 поясов существующих артскважин.

5.1. Сведения по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

В связи  с тем, что на территории Валуйского муниципального округа водоснабжение осуществляется из артезианских скважин, обеззараживание питьевой воды осуществляется только в случаях обнаружения отклонений от санитарно-эпидемиологических правил и нормативов по микробиологическим показаниям и в качестве профилактических мер согласно технологического регламента, согласованного с органами эпидемиологического надзора.

Для обеззараживания используются новые эффективные обеззараживающие реагенты (гипохлорит натрия). Это позволило не только улучшить качество питьевой воды, практически исключив содержание высокотоксичных хлорорганических соединений в питьевой воде, но и повысить безопасность производства до уровня, отвечающего современным требованиям, за счет исключения из обращения опасного вещества – жидкого хлора.

6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения Валуйского муниципального округа, выполнена на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры и представлена в таблице 146.

Таблица 146

| № п\п | Наименование мероприятия | Характеристики | Стоимость, тыс.руб. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство водоразборной скважины в п.Уразовог |  | 1260,5 |  |  | 1260,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

В таблице 147 приведены целевые показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения на 2022-2034 годы.

Целевые показатели развития систем водоснабжения на период 2025-2028 годов утверждены приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области от 18.11.2024 г. № 126 «Об установлении показателей  надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения». Целевые показатели на период 2022-2034 годов определены с учетом проведения мероприятий по новому строительству, реконструкции и модернизации объектов  централизованных систем водоснабжения.

Таблица 147

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | 2031г. | 2032г. | 2033г. | 2034г. | 2035 |
| 1. | Целевой показатель качества воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02. | Целевые показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0,4 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| 3. | Целевые показатели эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 5 | 5 | 10,24 | 10,24 | 10,24 | 10,24 | 10,24 | 10,24 | 10,24 | 10,24 | 10,24 | 10,24 | 10,24 |
| 3.2. | Удельный расход электрический энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/ куб.м | 2,06 | 2,06 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт*ч/ куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

На территории Валуйского муниципального округа бесхозяйных объектов водоснабжения не выявлено.

ВОДООТВЕДЕНИЕ

9. Существующее положение в сфере водоотведения.

9.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод.

На территории Валуйского муниципального округа централизованное водоотведение осуществляется только на территории города Валуйки.

Система водоотведения общесплавная, с подачей бытовых и производственных сточных вод  по средствам КНС на  очистные сооружения канализации.

Система водоотведения города состоит из двух раздельных систем транспортировки (центральная часть города Валуйки и микрорайон. «Соцгород»),  при помощи которых,  стоки поступают на очистные сооружения канализации (далее ОСК), расположенные в п. Дружба Валуйского района. Кроме того часть канализационных стоков (от двух КНС) в настоящее время поступает на поля фильтрации ОАО «Валуйкисахар». В целом канализационная система города представлена 18-ю канализационными насосными станциями (в том числе КНС- 8, находящейся в собственности ОАО «ВКРМ»), сетями водоотведения  диаметром 100-500 мм протяженностью 46,796 км и очистными сооружениями канализации мощностью 10,0 тыс. куб. м./ сут., и канализационная сеть в с.Казинка, протяженностью 0,644 км, стоки поступают на локальные очистные сооружения с.Казинка.

Отвод атмосферных вод осуществляется по естественному стоку, кюветам проездов, открытым лоткам и в систему канализации не предусмотрен.

В Уразовской территориальной администрации  от многоквартирных жилых домов, расположенных в п. Уразово, отвод сточных вод осуществляется посредством септиков, с последующим вывозом их на очистные сооружения канализации п. Дружба Валуйского района.

Отвод атмосферных вод осуществляется по естественному стоку, кюветам проездов, открытым лоткам и в систему канализации не предусмотрен.

9.2.Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений.

Сбор и транспортировка сточных вод на территории Валуйского муниципального округа осуществляется по двум системам водоотведения: центральной части города Валуйки и микрорайона «Соцгород».

Система транспортировки сточных вод центральной части города Валуйки включает в себя 11 канализационных насосных станций (КНС) и сети водоотведения протяженностью 24,1923 км.

Перечень КНС приведен ниже

- Канализационная насосная станция (КНС-1) – ул. Пионерская, д. 41/1;

- Канализационная насосная станция (КНС-2) – ул. К.Маркса, д. 1/1;

- Канализационная насосная станция (КНС-3) – ул. Тимирязева, д. 103/1;

- Канализационная насосная станция (КНС-3а) – ул. Тимирязева, д. 3/1;

- Канализационная насосная станция (КНС-4) – ул. Луначарского, д. 108/1;

- Канализационная насосная станция (КНС-5) – ул. Ленина, д. 257/1;

- Канализационная насосная станция (КНС-6) – пер. Энергетиков, д. 6/1;

- Канализационная насосная станция  (КНС б/н)     - ул. Лесная, д. 1/б;

- Канализационная насосная станция  (КНС б/н)      - пер. Солнечный;

- Канализационная насосная станция (КНС – 17) – пер. Гоголя;

- Канализационная насосная станция (КНС – 8) – ул. Никольская, находящаяся в собственности ОАО «ВКРМ»

Сводная таблица износа насосного оборудования КНС центральной части города «Валуйки» приведена ниже (таблица 148).

Таблица 148

| № п/п | Критерий оценки, степень износа. | Показатель от общего количества оборудования, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | А (1-15%) | 11,34 |
| 2 | Б (16-40%) | 22 |
| 3 | В (41-60%) | 11,34 |
| 4 | Г (61-80%) | 55,32 |
| 5 | Д (81-100%) | 0 |

Сводная информация износа строительных конструкций КНС представлена в таблице 149.

Таблица 149.

| Критерий оценки износа | Процент износа | Показатель от общего количества зданий, % |
| --- | --- | --- |
| хорошее | менее 10% износа | 0 |
| вполне удовлетворительное | 11-20% | 0 |
| удовлетворительное | 21-30% | 0 |
| не вполне удовлетворительное | 31-40% | 10 |
| неудовлетворительное | 41-60% | 80 |
| ветхое | 61-100% | 10 |

Система транспортировки сточных вод микрорайона «Соцгород» включает в себя 8 канализационных насосных станций (КНС) и сети водоотведения протяженностью 22,6042 км.

Перечень КНС приведен ниже:

- Канализационная насосная станция (КНС-49) – пер. Безымянный, д. 2/2;

- Канализационная насосная станция (КНС б/н) – ул. Дзержинского;

- Канализационная насосная станция (КНС-50) – ул. Новая, д. 10/1;

- Канализационная насосная станция (КНС-50а) – пер. Новоездоцкий, д. 1/1;

- Канализационная насосная станция (КНС-50б) – ул. Никольская;

- Канализационная насосная станция (КНС-1с) – ул. Космонавтов;

- Канализационная насосная станция (КНС-2с) – пер. 2-й Новоселовский;

-Канализационная насосная станция (КНС-18)-ул.Соколова

Информация о степени износа насосного оборудования представлена в таблице 150.

Таблица 150

| № п/п | Критерий оценки, степень износа. | Показатель от общего количества оборудования, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | А (1-15%) | 22,73 |
| 2 | Б (16-40%) | 27,27 |
| 3 | В (41-60%) | 40,91 |
| 4 | Г (61-80%) | 9,09 |
| 5 | Д (81-100%) | 0 |

Информация о степени износа строительных конструкций КНС представлена в таблице 151

Таблица 151

| Критерий оценки износа | Процент износа | Показатель от общего количества зданий, % |
| --- | --- | --- |
| хорошее | менее 10% износа | 0 |
| вполне удовлетворительное | 11-20% | 0 |
| удовлетворительное | 21-30% | 0 |
| не вполне удовлетворительное | 31-40% | 0 |
| неудовлетворительное | 41-60% | 44,45 |
| ветхое | 61-100% | 55,55 |

При помощи канализационных насосных станций сточные воды передаются на очистные сооружения канализации мощностью 10 000 куб. м/сут, расположенные в п. Дружба

В состав ОСК входят: камера гашения, здания решеток, горизонтальные песколовки (4 шт.) с круговым движением воды, первичные вертикальные отстойники(4 шт.) аэротенки (3 шт.) вторичные вертикальные отстойники (6 шт.), стабилизаторы с встроенными илоуплотнителями (2 шт. ) биореакторы доочистки, блок воздуходувно-насосной станции, станция обеззараживания МБЭ-50, биологические пруды (2 шт.,) песковые и иловые площадки. Контроль за качеством очистки сточных вод осуществляется  лабораторией ООО «Центр экологического сопровождения и экспертизы» и  филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  в Белгородской области в Алексеевском районе».В основу работы всей технологической схемы очистки и в частности биологической очистки и доочистки положено функционирование трехиловой системы, суть которой заключается в создании своеобразного биоконвеера, позволяющего обеспечить различным видам микроорганизмов оптимальные условия их жизнедеятельности. Обеззараживание очищенных сточных вод производиться хлорной водой с содержанием диоксида хлора. Для дегельментизации сточных вод и осадков применяется растительный овицидный препарат «Пуролат-Бингсти»

В поселке Уразово сбор и транспортировка сточных вод от многоквартирных жилых домов №№ 54,54а,100 по ул. Ленина, № 1а по ул. К. Либкнехта, № 7а по ул. Калинина,№13 по ул. Октябрьской, и №№ 35,39,43,45 14 по ул. Рабочая в п. Уразово осуществляется по канализационным сетям в септик, с последующим вывозом стоков ассенизационной машиной на ОСК п. Дружба.

В Казинской территориальной администрации  от многоквартирных  жилых домов, расположенных в с. Казинка, отвод сточных вод осуществляется посредством септиков, с последующим вывозом их на очистные сооружения канализации п. Дружба Валуйского района.

Отвод атмосферных вод осуществляется по естественному стоку, кюветам проездов, открытым лоткам и в систему канализации не предусмотрен.

9.3.Описание технологических зон водоотведения.

Централизованная система водоотведения города Валуйки представлена 2-мя системами транспортировки стоков:   центральная часть города Валуйки и микрорайон «Соцгород».

Стоки от центральной части г. Валуйки посредством КНС (2, 3, 3а, 4, 5, 6, 8 КНС б/н  ул. Лесная, КНС б/н пер. Гоголя, КНС б/н пер. Солнечный ) подаются на главную насосную станцию ( КНС-1), откуда поступают на ОСК.

Стоки от микрорайона «Соцгород» посредством КНС (49, 50, 50а, 50б и КНС б/н.ул. Дзержинского,КНС-18) поступают на ОСК.

Стоки от КНС №№ 1с и 2с  поступают в настоящее время на поля фильтрации ОАО «Валуйкисахар».

Схема движения сточных вод приведена ниже на рис. 3

Рис. 3

Площадка очистных сооружений находится в 1200 м южнее г. Валуйки на правом берегу р. Оскол в районе впадения р. Валуй. Площадка располагается на возвышенном плато, имеющем отметки 115;105 м с общим уклоном к р. Оскол. Сброс очищенных сточных вод производится в 300 м ниже по течению от места впадения р. Валуй в р. Оскол. Ближайший населенный пункт п. Дружба находится на расстоянии 0,5 км от площадки очистных сооружений. Основное направление ветра летом – восточное, зимой – западное.

В геоморфологическом отношении площадка очистных сооружений в своей юго-западной части расположена на повышенной ступени надпойменной террасой р. Оскол, представленной суглинками и подстилающими песками общей мощностью 15-5 м. Большая же часть площадки сложена белым писчим мелом в кровле глубиной 2-4 м, выветренным до состояния щебня и глины. Мел залегает непосредственно под почвенным слоем или перекрыт делювиальными суглинками мощностью 1,4 м. Грунтовые воды на глубине 8-18 м не обнаружены.

Описание технологической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения.

Для обезвоживания сырого осадка, образующегося в первичных отстойниках и избыточного активного ила из илоуплотнителей существуют иловые площадки (2 рабочие, 2 на реконструкции).

В основу работы положен принцип механического отвода воды при расслоении ила.

Для подсушивания песка из песколовок существуют 2 песковые площадки.

Подсушенные отходы хранятся на территории ОСК и могут вывозиться на поля по согласованию с органами Роспотребнадзора.

Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и  сетей, сооружений на них, включая оценку их износа.

Протяженность сетей водоотведения центральной части  города Валуйки по состоянию на 01.01.2025 года составляет 24,1923 км, материал труб – асбестоцемент – 6,8189 км (28,19%), чугун – 3,7444 км (15,48%), железобетон — 7,977 км (32,97%), керамика — 3,923 км (16,22%), полиэтилен — 1,729 км (7,15%).

Диаметры трубопроводов канализационной сети – 100-500 мм.

Протяженность сетей со 100% износом –   18,2593  км

Давление в напорных сетях водоотведения колеблется в пределах от 2 атм.

Сводная таблица износа участков сетей водоотведения представлена ниже (таблица 152)

Таблица 152

| № п/п | Критерий оценки, степень износа | Протяженность сетей, км | Показатель от общей протяженности сетей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | А (0-15%) | 0 | 0 |
| 2 | Б (16-40%) | 0,8708 | 3,60 |
| 3 | В (41-60%) | 2,7310 | 11,29 |
| 4 | Г (61-80%) | 2,3312 | 9,64 |
| 5 | Д (81-100%) | 18,2593 | 75,47 |

Оценка технического состояния сетей водоотведения характеризуется долей ветхих,  подлежащих замене сетей, и определяется по формуле:

Кс = 1-(Sсэкспл  - Sсветх ) / Sсэкспл, где

Sсэкспл – протяженность канализационных сетей, находящихся в эксплуатации;

Sсветх– протяженность ветхих канализационных сетей (с износом выше 90%), находящихся в эксплуатации.

Sсэкспл = 24,1923км;

Sсветх =  18,2593 км.

Кс =  1-(24,1923 – 18,2593) /24,1923 = 0,76.

В рамках проведения работ по капитальному ремонту на канализационных сетях выполняется замена участков сети, ремонт канализационных колодцев.

Динамика затрат на капитальный ремонт канализационных сетей приведена в таблице 153.

Таблица 153

| Год | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Затраты на капитальный ремонт канализационных сетей, тыс.руб. | - | - | - | - |
| Заменено участков сети, м | - | - | - | - |

Протяжённость сетей водоотведения микрорайона  «Соцгород» по состоянию на 01.01.2025 года составляет 22,6042 км, материал труб – асбестоцемент – 9,843 км (43,60%), чугун – 10,691 км (47,31%), полиэтиленовые-1,961 км (8,68%).

Диаметры трубопроводов канализационной сети – 150-250 мм.

Протяженность сетей со 100% износом – 7,5939 км

Давление в напорных сетях водоотведения колеблется в пределах от 5 атм .

Сводная таблица износа участков сетей водоотведения представлена ниже (таблица 154).

Таблица 154

| № п/п | Критерий оценки, степень износа | Протяженность сетей, км | Показатель от общей протяженности сетей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | А (0-15%) | 0 | 0 |
| 2 | Б (16-40%) | 1,961 | 8,68 |
| 3 | В (41-60%) | 0 | 0 |
| 4 | Г (61-80%) | 0 | 0 |
| 5 | Д (81-100%) | 20,6432 | 91,32 |

Оценка технического состояния сетей водоотведения характеризуется долей ветхих, подлежащих замене сетей, и определяется по формуле:

Кс = 1-(Sсэкспл  - Sсветх ) / Sсэкспл, где

Sсэкспл – протяженность канализационных сетей, находящихся в эксплуатации;

Sсветх– протяженность ветхих канализационных сетей (с износом выше 90%), находящихся в эксплуатации.

Sсэкспл = 22,6042 км;

Sсветх =  20,6432 км.

Кс = 1- (22,6042– 20,6432) /20,6432 = 0,91.

Для обеспечения бесперебойного водоотведения ежегодно проводится  текущий ремонт сетей, при возникновении заторов – прочистка. В рамках проведения работ по капитальному ремонту на канализационных сетях выполняется замена участков сети, ремонт канализационных колодцев.

Динамика затрат на капитальный ремонт канализационных сетей приведена в таблице 155.

Таблица 155.

| Год | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Затраты на капитальный ремонт канализационных сетей, тыс.руб. | - | - | - | - |
| Заменено участков сети, м | - | - | - | - |

9.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости.

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия города. По системе, состоящей из трубопроводов, коллекторов общей протяженностью 47,44км стоки отводятся на очистку на ОСК, расположенные в п. Дружба Валуйского района.

В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышения качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений, а так же строительство сетей и сооружений канализации в районах, не имеющих централизованной системы водоотведения. Практика  показывает, что канализационные сети являются, не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационной сети. Поэтому в последние годы особое внимание уделяется её реконструкции и модернизации. В условиях плотной городской застройки наиболее экономичным решением является применение бестраншейных методов ремонта и восстановления трубопроводов. Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалов является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии.

При эксплуатации комплекса очистных сооружений канализации наиболее чувствительными к различным дестабилизирующим факторам являются сооружения биологической очистки. Основные причины, приводящие к нарушению биохимических процессов при эксплуатации канализационных очистных сооружений: перебои в энергоснабжении; поступление токсичных веществ, ингибирующих процесс биологической очистки. Опыт эксплуатации сооружений в различных условиях позволяет оценить воздействие вышеперечисленных факторов и принять меры, обеспечивающие надежность работы очистных сооружений. Важным способом повышения надежности очистных сооружений (особенно в условиях экономии энергоресурсов) является внедрение автоматического регулирования технологического процесса.

Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности системы водоотведения, обеспечена устойчивая работа системы канализации города.

9.7.Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду.

Все хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды  по системе, состоящей из трубопроводов, коллекторов и канализационных насосных станций, отводятся на очистку на ОСК.

Сточные воды проходят механическую и полную биологическую очистку и химическое обеззараживание. Технические возможности по очистке сточных вод на ОСК канализации, работающих в существующем штатном режиме соответствуют проектным характеристикам и временным условиям сброса сточных вод в р. Оскол.

Сбрасывающие в р. Оскол очищенные сточные воды соответствуют требованиям СанПин 2.1.5.980-00» Гигиенические требования к охране поверхностных вод» и не оказывают бактериологического и химического влияния на окружающую среду.

9.8.Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения.

В настоящее время в  городе Валуйки имеются районы неохваченные централизованным  водоотведением: часть микрорайона «Соцгород» (новостройки), микрорайон «Новая Симоновка», часть микрорайона. «Привокзальный», район  «Птицеводческое», а также населенные пункты муниципального  поселения «Город Валуйки»: с Агошека, с. Новая Симоновка, с. Кузнецовка .

По состоянию на 01.01.2025 г. доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре (водоотведение) составила 18,5% .

В Уразовской территориальной администрации  неохвачены централизованным водоотведением населенные пункты: с. Знаменка, с. Соболевка, с. Шведуновка. Устройство водоотведения в данных населенных пунктах не планируется.

Хозяйственно-бытовые сточные воды  по системе, состоящей из канализационных сетей поступают в септик, с последующим их вывозом на ОСК пос. Дружба.

9.9.Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения.

Основными проблемами работы системы водоотведения являются:

- высокая степень износа сетей водоотведения и сооружений на них;

-  отсутствие централизованного водоотведения на отдельных участках города;

-  низкая энергоэффективность работы канализационных насосных станций.

10. Балансы производительности сооружений системы водоотведения.

10.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и  отведения стоков по технологическим зонам водоотведения.

Централизованная система водоотведения города Валуйки представлена 2-мя системами транспортировки стоков:   центральная часть города Валуйки и микрорайон «Соцгород».

Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам представлен в таблице 156

Таблица 156

| № п/п | Система водоотведения | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Центральная часть города Валуйки | куб. м/сут | 2116,81 |
| 2 | микрорайон «Соцгород» | куб. м/сут | 764,05 |
|  | ИТОГО: | куб. м/сут | 2880,86 |

10.2.Оценка фактического притока стока.

Сточные воды, образующиеся в результате деятельности промышленных предприятий, населения и объектов соцкульбыта г. Валуйки организовано отводятся через централизованные системы водоотведения на ОСК. Объем фактически пропущенных стоков за 2024 г через ОСК составил 1054,394 тыс. куб. м.

10.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов.

В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод от потребителей города Валуйки осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Абоненты и организации, для которых установка приборов учета сточных вод является обязательной согласно п. 83 части 1 «Правил холодного водоснабжения и водоотведения», утвержденных Постановлением Правительства РФ № 644 от 29.07.2013 г., осуществляющие свою деятельность на территории городского поселения, оснащены приборами учета сточных вод в полном объеме. Абоненты, не относящиеся к выше указанной категории осуществляют учет сточных вод по нормативам, утвержденным в установленном законодательством порядке.

Прибор учета поступающих сточных вод на  ОСК г. Валуйки отсутствует.

Дальнейшее развитие коммерческого учета сточных вод осуществляется в соответствии с федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» №416 от 07.12.2011г. и Правилами организации коммерческого учета воды, сточных вод, утвержденными Постановлением Правительства РФ № 776 от 04.09.2013 г.

10.4. Результаты  ретроспективного анализа за последние 5 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения.

Ретроспективный анализ баланса сточных вод централизованной системы водоотведения города Валуйки за 2024 год в разрезе технологических зон представлен в таблицах 157, 158.

Таблица 157

| Центральная часть города Валуйки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Всего: | 2019 тыс.м3/ год | 2020 тыс.м3/год | 2021 тыс.м3/ год | 2022 тыс.м3/ год | 2023 тыс.м3/ год | 2024 тыс.м3/ год |  |  |
| 1 | Население | 362,77 | 324,29 | 309,26 | 305,06 | 305,06 | 329,53 |  |  |
| 2 | Бюджетные учреждения | 229,44 | 216,75 | 214,60 | 180,68 | 182,78 | 53,98 |  |  |
| 3 | Прочие | 359,39 | 420,01 | 478,0 | 513,15 | 520,15 | 391,24 |  |  |
|  | Всего: | 951,6 | 961,04 | 1001,85 | 998,81 | 1007,99 | 774,75 |  |  |

Таблица 158

| Микрорайон «Соцгород» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Всего: | 2019 тыс.м3/ год | 2020 тыс.м3 /год | 2021 тыс.м3 /год | 2022 тыс.м3/ год | 2023 тыс.м3/ год | 2024 тыс.м3 /год |  |  |  |
| 1 | Население | 260,85 | 294,5 | 308,7 | 280,16 | 300,36 | 266,59 |  |  |  |
| 2 | Бюджетные учреждения | 8,5 | 8,4 | 7,9 | 7,8 | 7,7 | 10,17 |  |  |  |
| 3 | Прочие | 4,8 | 4,82 | 4,12 | 4,62 | 4,85 | 2,88 |  |  |  |
|  | Всего: | 274,15 | 307,72 | 320,72 | 292,58 | 312,91 | 279,64 |  |  |  |

Структурный баланс по группам потребителей представлен в таблице 159 и на диаграмме 2.

Таблица 159

| № п/п | Потребитель | Водоотведение м3/год |
| --- | --- | --- |
| I | Население | 596118 |
| II | в т.ч. федеральный бюджет: | 5895 |
|  | в т.ч. по учреждениям: |  |
| 1 | ГКУК «Спецбиблиотека» | 3 |
| 2 | Уголовно-исполнительная инспекция | 15 |
| 3 | ФКУ Центр по обеспечению деятельности казначейства | 32 |
| 4 | Следственное управление по Белгородской области | 46 |
| 5 | Управление федеральной налоговой службы России по Белгородской области | 278 |
| 6 | ГУ МЧС России по Белгородскоу области | 34 |
| 7 | Прокуратура Белгородской области | 141 |
| 8 | Центр охраны здоровья животных | 15 |
| 9 | ФБУ «Белгородский ЦСМ | 24 |
| 10 | ФКУ «ГБ МСЭ по Белгородской области Минтруда России | 35 |
| 11 | Комитет статистики | 0 |
| 12 | Управление Судебного департамента в Белгородской области | 233 |
| 13 | ОСФР по Белгородской области | 215 |
| 14 | ФКУ ИК-6 УФСИН России по Белгородской области | 720 |
| 15 | ПУ ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям» | 808 |
| 16 | ФКУ ИК-7 УФСИН России по Белгородской области | 1973 |
| 17 | ОМВД России по г.Валуйки и Валуйскому району | 249 |
| 18 | УправлениеРоссельхознадзорпо Воронежской,Белгородской и Липецкой областям | 41 |
| 19 | ЦЖКУ Минобороны России | 981 |
| 20 | Россреестр по Белгородской области | 54 |
| III | в т.ч. областной бюджет: | 31489 |
|  | в т.ч. по учреждениям: |  |
| 1 | ГБОУ «Валуйская общеобразовательная школа-интернат №1» | 884 |
| 2 | ГБОУ «Валуйская общеобразовательная школа-интернат» | 181 |
| 3 | Валуйская СОШ №4 ОГБОУ | 699 |
| 4 | МФЦ ГАУ БО | 172 |
| 5 | ОГАПОУ «Валуйский колледж» | 712 |
| 6 | ОГАПОУ «Валуйский индустриальный техникум» | 1389 |
| 7 | МБУ КЦСОН Валуйского муниципального округа | 412 |
| 8 | Центр занятости населения Белгородской области | 40 |
| 9 | ОГБУЗ «Валуйская ЦРБ» | 26433 |
| 10 | Валуйская районная организация профсоюза работников АПК | 11 |
| 11 | Мандровская психиатрическая больница ОГКУЗ | 555 |
| IV | в т.ч. местный бюджет: | 26768 |
|  | в т.ч. по учреждениям: |  |
| 1 | Администрация Валуйского муниципального округа | 1689 |
| 2 | Валуйская ЦБС МКУК | 86 |
| 3 | МБУ «Валуйский оздоровительный комплекс» | 5611 |
| 4 | МБУ «ФОК с плавательным бассейном «Нептун» г.Валуйки Белгородской области | 508 |
| 5 | Валуйское благоустройство МБУ | 269 |
| 6 | ВИХМ МКУК | 108 |
| 7 | МУК «РДК и С» | 1456 |
| 8 | МБУ ДО «Дом детского творчества г.Валуйки» Белгородской области | 103 |
| 9 | МДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 2» г.Валуйки Белгородской области | 636 |
| 10 | МДОУ детский сад № 3 комбинированного вида г.Валуйки Белгородской области | 1129 |
| 11 | МДОУ «Детский сад № 4 «Калинка» комбинированного вида г.Валуйки Белгородской области | 2667 |
| 12 | МДОУ детский сад № 5 г.Валуйки Белгородской области | 649 |
| 13 | МДОУ «Центр развития ребенка-детский сад №8» «Золотая рыбка» г.Валуйки Белгородской области | 3962 |
| 14 | МДОУ детский сад № 9 комбинированного вида г.Валуйки Белгородской области | 39 |
| 15 | МДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 10» г.Валуйки Белгородской области | 380 |
| 16 | МОУ «СОШ № 1» г.Валуйки Белгородской области | 1392 |
| 17 | МОУ «СОШ №2 с УИОП» г.Валуйки Белгородской области | 674 |
| 18 | МОУ «СОШ №3» г.Валуйки и Валуйского муниципального округа | 761 |
| 19 | МБУ «Валуйский ФОК» | 1842 |
| 20 | МОУ «СОШ № 5» г.Валуйки Белгородской области | 361 |
| 21 | МБУ ДО ДШИ № 1» | 83 |
| 22 | МБУ ДО ДШИ № 2» | 178 |
| 23 | МБУ ДО «ВДХШ им.Григорова В.Д.» | 56 |
| 24 | Д/С №7 комбинированного вида г.Валуйки Белгородской области МОУ | 534 |
| 25 | МУК «ЦКР» | 389 |
| 26 | Управление образования администрации Валуйского муниципального округа | 489 |
| 27 | МДОУ Д/С «Умка» г.Валуйки Белгородской области | 718 |
| V | Потребители 3 группы: | 394124 |

Диаграмма 2

10.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения стоков по технологическим зонам

Таблица 160

| Центральная часть города Валуйки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед.изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  | 2031 |  | 2032 |  | 2033 |  | 2034 |  |  |  |  |
| Всего по абонентов | тыс. куб. м/год | 881,04 | 646,89 | 647,2 | 647,51 | 647,82 |  | 648,13 |  | 648,44 |  | 648,75 |  | 649,06 |  | 649,37 |  | 649,68 |  | 649,99 |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население | тыс. куб. м/год | 496,72 | 329,53 | 329,54 | 329,55 | 329,56 |  | 329,57 |  | 329,58 |  | 329,59 |  | 329,60 |  | 329,61 |  | 329,62 |  | 329,63 |  |  |  |  |
| Бюджетные учреждения | тыс. куб. м/год | 198,96 | 50,732 | 50,84 | 50,94 | 51,04 |  | 51,14 |  | 51,24 |  | 51,34 |  | 51,44 |  | 51,54 |  | 51,64 |  | 51,74 |  |  |  |  |
| Прочие | тыс. куб. м/год | 185,36 | 266,624 | 266,82 | 267,02 | 267,22 |  | 267,42 |  | 267,62 |  | 267,82 |  | 268,02 |  | 268,22 |  | 268,42 |  | 268,62 |  |  |  |  |
| Микрорайон «Соцгород» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по абонентов | тыс. куб. м/год | 326,25 | 407,54 | 407,85 | 408,16 |  | 408,47 |  | 408,59 |  | 408,71 |  | 408,83 |  | 408,95 |  | 409,08 |  | 409,20 |  | 409,32 |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население | тыс. куб. м/год | 312,78 | 266,59 | 266,6 | 266,61 |  | 266,62 |  | 266,63 |  | 266,64 |  | 266,65 |  | 266,66 |  | 266,67 |  | 266,68 |  | 266,69 |  |  |  |
| Бюджетные учреждения | тыс. куб. м/год | 8,4 | 13,42 | 13,52 | 13,62 |  | 13,72 |  | 13,82 |  | 13,92 |  | 14,02 |  | 14,12 |  | 14,22 |  | 14,32 |  | 14,42 |  |  |  |
| Прочие | тыс. куб. м/год | 5,07 | 127,53 | 127,73 | 127,93 |  | 128,13 |  | 128,14 |  | 128,15 |  | 128,16 |  | 128,17 |  | 128,19 |  | 128,20 |  | 128,21 |  |  |  |

11. Прогноз объема  сточных вод.

11.1. Сведенья о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения.

Сточные воды, образующиеся в результате деятельности промышленных предприятий, населения и объектов соцкультбыта г. Валуйки организовано отводятся через централизованные системы водоотведения на ОСК. Фактически пропущено стоков через ОСК в 2024 г- 1054,394тыс. куб.м

Планируемое количество сточных вод на ОСК г. Валуйки к 2035 году 1059,31 тыс. куб. м. в год.

11.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения.

Централизованную систему водоотведения города Валуйки представлена 2-мя системами транспортировки стоков: центральная часть города Валуйки и микрорайон «Соцгород».

Стоки с центральной части г. Валуйки посредством КНС подаются на главную насосную станцию (КНС-1), а затем поступают на ОСК.

От мкр. «Соцгород» стоки посредством КНС-49,50,50а,50б  поступают на ОСК.

11.3.  Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из  данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей.

Мощность ОСК г. Валуйки составляет 10 тыс.м3 в сутки, за период  2024 года на сооружения в сутки в среднем поступало 2888,75 тыс. куб. м.

Расчет требуемой мощности очистных сооружений на период 2023-2034 годов приведен в таблице 161.

Таблица  161

| № п/п | Год | Среднесуточный, объем воды, тыс.м3/сут |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2023 | 3,31 |
| 2 | 2024 | 2,890 |
| 3 | 2025 | 2,890 |
| 4 | 2026 | 2,892 |
| 5 | 2027 | 2,894 |
| 6 | 2028 | 2,895 |
| 7 | 2029 | 2,896 |
| 8 | 2030 | 2,897 |
| 9 | 2031 | 2,899 |
| 10 | 2032 | 2,900 |
| 11 | 2033 | 2,90 |
| 12 | 2034 | 2,90 |

Расчета требуемой мощности очистных сооружений показывает, что дефицит мощности действующих сооружений очистки сточных вод отсутствует, резерв мощности очистных сооружений в среднем составляет 75 %.

11.4. Результаты анализа гидравлических режимов работы элементов

централизованной системы водоотведения

Отведение сточных вод от жилых домов, промышленных предприятий и объектов соцкультбыта Валуйского муниципального округа осуществляется по средствам 18-ти канализационных насосных станций (КНС):

1) Центральная часть города Валуйки

- Канализационная насосная станция (КНС-1) - ул. Пионерская, д. 41/1;

- Канализационная насосная станция (КНС-2) - ул. К.Маркса, д. 1/1;

- Канализационная насосная станция (КНС-3) - ул. Тимирязева, д. 103/1;

- Канализационная насосная станция (КНС-3а) - ул. Тимирязева, д. 3/1;

- Канализационная насосная станция (КНС-4) - ул. Луначарского, д. 108/1;

- Канализационная насосная станция (КНС-5) - ул. Ленина, д. 257/1;

- Канализационная насосная станция (КНС-6) – пер. Энергетиков, д. 6/1;

- Канализационная насосная станция  (КНС б/н)     - ул. Лесная, д. 1/б;

- Канализационная насосная станция  (КНС б/н)      - пер. Солнечный;

- Канализационная насосная станция (КНС - 17) – пер. Гоголя;

- Канализационная насосная станция (КНС - 8) – ул. Никольская, находящаяся в собственности ОАО «ВКРМ»

2) Микрорайон «Соцгород»

- Канализационная насосная станция (КНС-49) – пер. Безымянный, д. 2/2;

- Канализационная насосная станция (КНС б/н) – ул. Дзержинского;

- Канализационная насосная станция (КНС-50) - ул. Новая, д. 10/1;

- Канализационная насосная станция (КНС-50а) – пер. Новоездоцкий, д. 1/1;

- Канализационная насосная станция (КНС-50б) - ул. Никольская;

- Канализационная насосная станция (КНС-1с) – ул. Космонавтов;

- Канализационная насосная станция (КНС-2с) – пер. 2-й Новоселовский.

В таблице 162 представлена информация об объемах сточных вод в разрезе КНС

Таблица 162

| № п/п | Канализационная насосная станция | Объем стоков тыс. куб м/год | Объем стоков тыс. куб м/сут. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральная часть города Валуйки |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КНС-1 | 582,89 | 1,60 |  |  |  |
| 2 | КНС-2 | 342,65 | 0,94 |  |  |  |
| 3 | КНС-3 | 58,70 | 0,16 |  |  |  |
| 4 | КНС- 3 А | 0 | 0 |  |  |  |
| 5 | КНС-4 | 2,68 | 0,01 |  |  |  |
| 6 | КНС-5 | 6,85 | 0,02 |  |  |  |
| 7 | КНС-6 | 119,24 | 0,33 |  |  |  |
| 8 | КНС б/н по ул.Гоголя | 44,45 | 0,12 |  |  |  |
| 9 | КНС б/н по пер.Солнечная | 3,14 | 0,009 |  |  |  |
| 10 | КНС ул.Лесная | 9,53 | 0,03 |  |  |  |
| Микрорайон «Соцгород» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КНС-49 | 241,14 | 0,66 |  |  |  |
| 2 | КНС- 50 | 16,76 | 0,05 |  |  |  |
| 3 | КНС-50а | 16,82 | 0,05 |  |  |  |
| 4 | КНС-50б | 471,50 | 1,29 |  |  |  |
| 5 | КНС ул.Дзержинского | 11,36 | 0,03 |  |  |  |
| 6 | КНС-1с | 219 | 0,6 |  |  |  |
| 7 | КНС-2с | 219 | 0,6 |  |  |  |

Канализационные насосные станции, обслуживающие центральную часть  города Валуйки

Канализационная насосная станция (КНС-1)

Канализационная насосная станция расположена в отдельном здании в черте города по адресу: г. Валуйки ул. Пионерская, 41/1.

На КНС-1 поступают стоки от КНС- 2,3,3а,4,5,6,17, КНС б/н (пер. Солнечный, ул. Лесная – 2 шт.) и КНС-8, находящейся в собственности ОАО «ВКРМ» за тем стоки передаются  на ОСК г. Валуйки.

На станции установлены четыре насоса марки СД 160/45.

Характеристики насосов приведены в таблице 163

Таблица 163

| № п/п | Марка насоса | Производительность, м3/ч | Марка электродвигателя | Мощность электродвигателя, кВт | Напор, м | Номинальное напряжение электродвигателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СД 160/45 | 160 | АИP | 37 | 45 | 380 |
| 2 | СД 160/45 | 160 | АИP | 37 | 45 | 380 |

Производительность насосной станции -  320 куб. м/ч.

Канализационная насосная станция (КНС-2)

Канализационная насосная станция расположена в отдельном здании в черте города по адресу: г. Валуйки, ул. К.Маркса, 1/1. На КНС поступают стоки от КНС -3, КНС б/н  (ул. Лесная), КНС б/н (пер. Гоголя) , района улиц Чапаева, Федеративная, Ст. Разина и центра города.

КНС оборудована насосами СД 160/45 в количестве- 2 шт.

Характеристики насосов приведены в таблице 164.

Таблица 164

| № п/п | Марка насоса | Производительность, м3/ч | Марка электродвигателя | Мощность электродвигателя, кВт | Напор, м | Номинальное напряжение электродвигателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СД 160/45 | 160 | АИP | 37 | 45 | 380 |

Производительность насосной станции  -  160 куб. м/ч.

Канализационная насосная станция (КНС-3)

Канализационная насосная станция расположена в отдельном здании в центральной части города по адресу: г. Валуйки ул. Тимирязева, 103/1. На КНС поступают стоки от верхней зоны центральной части города Валуйки.

Насосная станции оборудована насосом марки  СМ100/65/250 в количестве - 1 шт.

Характеристики насосов приведены ниже (таблица 165).

Таблица 165

| № п/п | Марка насоса | Производительность, м3/ч | Марка электродвигателя | Мощность электродвигателя, кВт | Напор, м | Номинальное напряжение электродвигателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СМ 100/65/250 | 50 | АИP | 7,50 | 20 | 380 |

Производительность КНС- 3  - 50 куб. м/ч. Необходима реконструкция канализационной насосной станции с установкой резервного насосного оборудования.

Канализационная насосная станция (КНС-3а)

Канализационная насосная станция расположена в отдельном здании  по адресу: г. Валуйки,  ул. Тимирязева, 3/1. На КНС поступают стоки от ФКУ ИК-6. Станция  оборудована  двумя насосами СМ 100/65/250.

Характеристики насосов приведены в таблице 166.

Таблица 166

| № п/п | Марка насоса | Производительность, м3/ч | Марка электродвигателя | Мощность электродвигателя, кВт | Напор, м | Номинальное напряжение электродвигателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СМ 100/65/250 | 50 | АИP | 7,50 | 20 | 380 |

Производительность насосной станции  - 50 куб.м/ч.

Канализационная насосная станция (КНС-4)

Канализационная насосная станция расположена в отдельном здании  по адресу: г. Валуйки,  ул. Луначарского, 108/1.  На станцию поступают стоки от КНС- 3а и  ФКУ ИК-7 Станция оборудована насосами СМ 100/65/250 в количестве 2-х штук.

Характеристики насосов приведены в таблице 167.

Таблица 167

| № п/п | Марка насоса | Производительность, м3/ч | Марка электродвигателя | Мощность электродвигателя, кВт | Напор, м | Номинальное напряжение электродвигателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СМ 100/65/250 | 50 | АИP | 7,50 | 20 | 380 |

Производительность насосной станции составила:  50 куб. м/ч.

Канализационная насосная станция (КНС-5)

Канализационная насосная станция расположена в отдельном здании  по адресу: г. Валуйки  ул. Советская, 3/2 . На станцию поступают стоки от КНС-3а,4 и жилых домов и объектов соцкультбыта улиц Советская и Никольская.   На станции установлен один насос  марки СМ 100/65/250.

Характеристики насосного оборудования приведены ниже.

Таблица 168

| № п/п | Марка насоса | Производительность, м3/ч | Марка электродвигателя | Мощность электродвигателя, кВт | Напор, м | Номинальное напряжение электродвигателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СМ 100/65/250 | 50 | АИP | 7,50 | 20 | 380 |

Производительность насосной станции: 50 куб. м/ч.

Канализационная насосная станция (КНС б/н уд. Лесная)

Канализационная насосная станция расположена в отдельном здании в черте города по адресу: г. Валуйки,  ул. Лесная и обеспечивает водоотведение улиц Лесной и Чехова.

На станции установлен  насос «ГНОМ» 40/25.- 1 шт.

Характеристики насосов приведены ниже.

Таблица 169

| № п/п | Марка насоса | Производительность, м3/ч | Марка электродвигателя | Мощность электродвигателя, кВт | Напор, м | Номинальное напряжение электродвигателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «ГНОМ» 40/25 | 40 | АИP | 4,00 | 25 | 380 |

Производительность насосной станции - 40 м3/ч.

Канализационная насосная станция (КНС-6)

Канализационная насосная станция расположена в отдельном здании  по адресу: г. Валуйки,  п./ул. Энергетиков, 6/1. На станцию поступают стоки от ОАО «Молоко». ОАО «Валуйский консервный завод » и населения и объектов «Соцкультбыта» района ул. Суржикова и п./ул. Энергетиков.  На станции установлено два  насоса СМ 100/65/250.

Характеристики насосов приведены в таблице 170 .

Таблица 170

| № п/п | Марка насоса | Производительность, м3/ч | Марка электродвигателя | Мощность электродвигателя, кВт | Напор, м | Номинальное напряжение электродвигателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СМ 100/65/250 | 50 | АИP | 7,50 | 20 | 380 |

Производительность насосной станции  - 50 м3/ч.

Канализационная насосная станция (КНС б/н пер. Солнечный)

Канализационная насосная станция расположена по адресу: г. Валуйки, п./ул. Солнечный и представляет собой металлический резервуар оборудованный насосом ГНОМ 40/20

На станцию поступают стоки от населения ул. Островского, Никольская, пер. Солнечный и ул. Кошубы

Характеристики насосов приведены в таблице 171 .

Таблица 171

| № п/п | Марка насоса | Производительность, м3/ч | Марка электродвигателя | Мощность электродвигателя, кВт | Напор, м | Номинальное напряжение электродвигателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГНОМ 40/20 | 40 | АИP | 0,75 | 20 | 380 |

Производительность насосной станции -  40 м3/ч.

Канализационная насосная станция (КНС-б/н ул.Гоголя )

Канализационная насосная станция расположена в отдельном здании  по адресу: г. Валуйки, ул. Гоголя. На КНС поступают стоки от жилых домов, социальных и производственных объектов ул. Горького, пер. Гоголя. Станция оборудована насосом  марки  ГНОМ100/25.

Характеристики насосов приведены ниже в таблице 172

Таблица 172

| № п/п | Марка насоса | Производительность, м3/ч | Марка электродвигателя | Мощность электродвигателя, кВт | Напор, м | Номинальное напряжение электродвигателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГНОМ 100/25 | 100 | АИP | 7,5 | 25 | 380 |

Производительность насосной станции -  100 м3/ч.

Канализационные насосные станции, обслуживающие микрорайон «Соцгород»

Канализационная насосная станция (КНС-1с)

Канализационная насосная станция расположена в отдельном здании по адресу: г. Валуйки, ул. Космонавтов. На станцию поступают стоки жилых домов и объектов соцкультбыта ул. Космонавтов. Станция оборудована насосом СМ 100/65/250.

Характеристики насосов приведены в таблице 173.

Таблица 173

| № п/п | Марка насоса | Производительность, м3/ч | Марка электродвигателя | Мощность электродвигателя, кВт | Напор, м | Номинальное напряжение электродвигателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СМ 100/65/250 | 50 | АИP | 7,50 | 20 | 380 |

Производительность КНС -  50 куб.м/ч.

Канализационная насосная станция (КНС-2с)

Канализационная насосная станция расположена в отдельном здании по адресу: г. Валуйки пер. 2-й Новоселовский. На станцию поступают стоки от КНС – 2с и населения и объектов соцкультбыта пер. 2-й Новосенловский.   КНС оборудована  насосами СМ50/50 в количестве – 1 шт.

Характеристики насосов приведены в таблице 174 .

Таблица 174

| № п/п | Марка насоса | Производительность, м3/ч | Марка электродвигателя | Мощность электродвигателя, кВт | Напор, м | Номинальное напряжение электродвигателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СМ 50/50 | 50 | АИP | 11 | 50 | 380 |

Производительность насосной станции  50 куб. м/ч.

Сточные воды КНС-1с и КНС-2с передаются на поля фильтрации ОАО «Валуйкисахар». Требуется реконструкция канализационных насосных станций и напорных коллекторов с целью отвода стоков на КНС- 50а и далее на ОСК г. Валуйки.

Канализационная насосная станция (КНС-49)

Канализационная насосная станция расположена в отдельном здании по адресу: г Валуйки,  пер. Безымянный, 2/2. На станцию поступают стоки от жилых домов, социальных и производственных объектов микрорайона «Соцгород» (р-н ул. Курячего, Соколова, Фурманова, Котовского) Канализационная насосная станция оборудована насосами СД 160/45 -1 шт.

Характеристики насосов приведены в таблице 175.

Таблица 175

| № п/п | Марка насоса | Производительность, м3/ч | Марка электродвигателя | Мощность электродвигателя, кВт | Напор, м | Номинальное напряжение электродвигателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СД 160/45 | 160 | АИP | 37,0 | 45 | 380 |

Производительность насосной станции  -  160 куб.м/ч.

Канализационная насосная станция (КНС-50)

Канализационная насосная станция расположена в отдельном здании  по адресу: г. Валуйки, ул. Новая, 10/1.На станцию стоки от КНС-49 и жилых домов, социальных и производственных объектов ул. Новая, Щорса, Соколова, Котовского.  КНС  оборудована   насосами марки СМ 100/65/250 -1 шт.

Характеристики насосов приведены в таблице 176.

Таблица 176

| № п/п | Марка насоса | Производительность, м3/ч | Марка электродвигателя | Мощность электродвигателя, кВт | Напор, м | Номинальное напряжение электродвигателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СМ 100/65/250 | 50 | АИP | 7,50 | 20 | 380 |

Производительность КНС -  50 куб. м/ч.

Канализационная насосная станция (КНС-50а)

Канализационная насосная станция расположена в отдельном здании,  адресу: г. Валуйки,  пер. Новоездоцкий, 1/1. На станцию поступают стоки от КНС-50а. Станция оборудована насосами  СД 160/45 -1 шт.

Характеристики насосов приведены в таблице 177.

Таблица 177

| № п/п | Марка насоса | Производительность, м3/ч | Марка электродвигателя | Мощность электродвигателя, кВт | Напор, м | Номинальное напряжение электродвигателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | СД 160/45 | 160 | АИP | 37,0 | 45 | 380 |

Производительность канализационной насосной станции - 160 куб.м/ч.

Канализационная насосная станция (КНС-50б)

Канализационная насосная станция расположена в отдельном здании по адресу: г. Валуйки, ул. Никольская, 257/1. На КНС поступают стоки от КНС-50а и КНС- б/н по пер. Солнечный. Станция оборудована  насосом марки СД 160/45.

Характеристики насосов приведены в таблице 178.

Таблица 178

| № п/п | Марка насоса | Производительность, м3/ч | Марка электродвигателя | Мощность электродвигателя, кВт | Напор, м | Номинальное напряжение электродвигателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СД 160/45 | 160 | АИP | 37,0 | 45 | 380 |

Производительность насосной станции -  160 куб. м/ч.

Канализационная насосная станция (КНС-б/н ул. Дзержинского)

Канализационная насосная станция расположена в отдельном здании по адресу: г. Валуйки, ул. Дзержинского. На КНС поступают стоки от жилых домов и объектов соцкультбыта улиц Дзержинского и Котовского. Станция оборудована насосом  марки  Гном 40/25 .

Характеристики насосов приведены ниже.

Характеристики насосов приведены в таблице 179.

Таблица 179

| № п/п | Марка насоса | Подача, м3/ч | Марка электродвигателя | Мощность электродвигателя | Напор,м | Номинальное напряжение эл-ля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гном 40/25 | 40 | АИP | 0,75 | 25 | 380 |

Производительность канализационной насосной станции – 40 куб.м/ч.

11.5.  Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения.

Мощность реконструированных  ОСК г. Валуйки составляет 10 тыс.м3 в сутки, за период  2024 года на сооружения в сутки в среднем поступало 2888,75 тыс. куб. м.

Учитывая данные о перспективных объемах стоков на период 2023-2034 годов резерв мощности ОСК составляет 71,12%.

12. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения.

12.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам.

Таблица 180

| № п/п | Наименование мероприятия | Год постройки (реконструкции) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Строительство напорного коллектора от КНС-18 по ул.Соколова до пер.2-й Новоселовский | 2024 |
| 2 | Проектирование реконструкции приемной камеры КНС-49 г.Валуйки, пер.Безымянный | 2024 |
| 3 | Проектирование реконструции КНС-1 г.Валуйки, ул.Пионерская | 2024 |

12.2 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

Основные задачи в сфере водоснабжения  и водоотведения направлены на достижение следующих целей:

1) охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения;

2) повышения энергетической эффективности путем экономного потребления воды;

3) снижения негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод;

4) обеспечения доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;

5) обеспечения развития централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

2. Общими принципами государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения являются:

1) приоритетность обеспечения населения питьевой водой, горячей водой и услугами по водоотведению;

2) создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;

3) обеспечение технологического и организационного единства и целостности централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

4) достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и их абонентов;

5) установление тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, необходимых для осуществления водоснабжения и (или) водоотведения;

6) обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения;

7) обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению и водоотведению;

8) открытость деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения и водоотведения. В целях обеспечения доступности водоотведения на территории муниципального поселения «Город Валуйки» планируется построить 1,2 км канализационных сетей,  реконструировать сети канализации протяженностью 24 км.

12.3. Техническое обоснование основных мероприятий по реализации схем водоотведения.

По результатам технического обследования централизованных систем водоотведения Валуйского муниципального округа проведенного ПП «Валуйский район» удельный показатель сетей водоотведения  с износом более 80 % составляет 99,22.

С целью снижения аварийности, повышения надежности и бесперебойности водоотведения необходима реализация мероприятий по реконструкции сетей водоотведения.

С целью повышения энергоэффективности работы системы водоотведения планируется проведение мероприятий по диспетчеризации канализационных насосных станций.

12.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предполагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения.

Сведения о вновь строящихся объектах представлены в таблице 181

Таблица 181

| №п/п | Наименование объекта |  | Характеристика объекта |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вновь строящиеся объекты |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство напорного коллектора от КНС-18 по ул.Соколова до пер.2-й Новоселовский |  | Строительство канализационного коллектора |  |  |
| 2 | Проектирование реконструкции приемной камеры КНС-49, г.Валуйки, пер.Безымянный |  | Строительство новой камеры на КНС-49 |  |  |
| 3 | Проектирование и реконструкции КНС-1 г.Валуйки ул.Пионерская |  | Реконструкция КНС-1 |  |  |

Вывод из эксплуатации объектов водоотведения на территории городского поселения не планируется.

12.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.

В рамках реализации мероприятий по строительству, реконструкции и модернизацию объектов  централизованных систем водоотведения города Валуйки планируется провести диспетчеризацию восьми канализационных насосных станций и АДС.

12.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений и их обоснование.

При проведении реконструкции сетей водоотведения планируется прокладка трубопроводов в непосредственной близости от существующих сетей.

Трасса прохождения вновь строящихся сетей водоотведения определяется проектным решением.

12.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения.

## Границы охранных зон вновь строящихся сетей и сооружений канализации определяются при проектировании с учетом требований 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03"Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов".

12.7. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Строительство новых сетей и сооружений водоотведения города Валуйки планируется в границах поселения.

13. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.

13.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам.

Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоотведения, оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения города Валуйки, выполнена на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры и представлена в таблице 182.

Таблица 182

| № п\п | Наименование мероприятия | Характеристики | Стои-мость, тыс.руб. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство напорного коллектора от КНС-18 по ул.Соколова до пер.2-й Новоселовский ПСД |  | 2000 |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Проектирование реконструкции приемной камеры КНС_49 г.Валуйки, пер,Безымянный ПСД |  | 2000 |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Проектирование реконструкции КНС-1 г.Валуйки, ул.Пионерская ПСД |  | 2000 |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

14. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.

14.1.Сведенья о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади.

Водохозяйственными мероприятиями и мероприятиями по охране водного объекта предусмотрены ниже приведенные мероприятия

-  Мониторинг  сточных вод;

-  Реконструкция иловых карт №1 и №2;

-  Установка контрольно-измерительной аппаратуры на ОСК г. Валуйки;

-  Оснащение лаборатории ОСК оборудованием и химическими реагентами;

-  Проведение аттестации лаборатории;

-  Благоустройство, озеленение и уборка территории водоохраной зоны в месте водопользования

14.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.

Для переработки осадка на ОСК г. Валуйки предусмотрены уплотнители, с последующей передачей ила на иловые карты.

Осадки, выделяемые при очистке сточных вод городов и населенных мест с малой долей неочищенных производственных стоков, по химическому составу относятся к ценным органо-минеральным смесям. Осадки городских сточных вод целесообразно использовать главным образом, в сельском хозяйстве в качестве азотно-фосфорных удобрений, содержащих необходимые для развития растений микроэлементы и органические соединения. Попадая в почву, осадок минерализуется, при этом биогенные и другие элементы  переходят в доступные для растений соединения. Активный ил представляет наибольшую ценность как органическое удобрение, особенно богато азотом и усваиваемыми фосфатами.

После иловых карт, согласно проектно-сметной документации уплотненный ил хранится в течение трех лет на  специально отведенной площадке на территории ОСК, а за тем по согласованию с органами санэпиднадзора вывозятся на поля в качестве удобрений

15. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения.

В таблице 183 приведены Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения 2023-2034 годы.

Целевые показатели развития систем водоснабжения на период 2025-2028 годов утверждены приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области от 18.11.2024 г. № 126 « Об установлении  показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения». Целевые показатели на период 2025-2028 годов определены с учетом проведения мероприятий по новому строительству, реконструкции и модернизации объектов  централизованных систем водоснабжения.

| Таблица 183 № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение установленного целевого показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023г | 2024г | 2025г | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | 2031г. | 2032г. | 2033г. | 2034г. |
| 1. | Целевые показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Удельное количество аварий и засоров а расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 2. | Целевой показатель очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Целевые показатели эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод | кВт*ч/ куб.м | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб.м) | кВт*ч/ куб.м | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |

16. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

На территории Валуйского муниципального округа бесхозяйных объектов водоотведения не выявлено.